## Käyttöohjeet
Kaukolämpöjohtojen lämpöhäviölaskenta 2MPUK
| 2026-07-29 | tarkoittaa että solu on lähtöarvosolu ja sen arvoa voi päivittää
tarkoittaa että solu on laskentasolu ja siihen ei tarvitse koskea
| 1 | Päivitä taloudellisen laskennan parametrit Yleistiedot -sivulla.
| 2 | Päivitä lämpöhäviölaskennan parametrit Tekniset tiedot -sivulla.
| 3 | Päivitä rakennuskustannuksia putkien investointikustannuksien laskentaa varten:
- 2MPUK 1 -sivulla
- 2MPUK 2 -sivulla
- 2MPUK 3 -sivulla
- 2MPUK 4 -sivulla
HUOM 1! Ohjelmaan on esitäytetty keskimääräiset rakentamiskustannukset Suomessa vuoden 2008 suuruusluokkatasolla.
HUOM 2! Esitäytetyt johtojen mittatiedot vastaavat standardia SFS-EN 253:2009.
| 4 | Tarkasta, että investointikustannukset per putkimetri ovat OK Rakennuskustannukset -sivulla.
Tarvittaessa päivitä uudelleen rakennuskustannuksia kohdassa 3.
Huomioi, että laskennassa nämä kokonaisinvestointikustannukset jaetaan annuiteettikertoimen avulla vuosikustannuksiksi.
| 5 | Halutessa tarkasta kokonaiskustannusten laskentasivut:
- Taul1 laskee kokonaiskustannukset; lämpöhäviöt + investointi vaihtoehdolle 2MPUK 1
- Taul2 laskee kokonaiskustannukset; lämpöhäviöt + investointi vaihtoehdolle 2MPUK 2
- Taul3 laskee kokonaiskustannukset; lämpöhäviöt + investointi vaihtoehdolle 2MPUK 3
- Taul4 laskee kokonaiskustannukset; lämpöhäviöt + investointi vaihtoehdolle 2MPUK 4
| 6 | Jos jonkun putkikokonaisuuden kustannuksissa on korjattavaa, palaa kohtiin 1, 2 tai 3.
| 7 | Sivulla Tulokset näet yhteenvedon vuosittaisista kokonaiskustannuksista eri laskentavaihtoehdoille.
| 8 | Sivulla Tulostus on kerätty kaikki lähtötiedot ja laskentatulokset taulukoina ja graafeina.
Se voidaan tulostaa vaakapaperille seitsemänsivuisena.

## Yleistiedot
Kaukolämpöjohtojen lämpöhäviölaskenta 2MPUK
Laskentatapaus: | Esimerkkitapaus
Tekijä: | NN
Päiväys: | 2026-07-29
Kustannustekijät
Vuotuinen käyttöaika | 8760 | h/a
Korkokanta | 6% | /a
Inflaatio | 2% | /a
> Reaalikorkokanta | 3.922% | /a | Annuiteetti
Pitoaika | 50 | a
Lämmön hinta | 25 | €/MWh
Lämmön hinnan nousuvauhti | 3.5% | /a | Reskor
> Keskihinta tarkastelujaksolle | 51.8447 | €/MWh
|  |  |  | 0.045927 | /a
|  |  |  | 0.4073% | /a

## Tekniset tiedot
Lämmönsiirto-ominaisuudet
Eristeen lämmönjohtavuus | LAM_I | 0.029 | W/mK
Kuoren lämmönjohtavuus | LAM_C | 0.43 | W/mK
Maaperän lämmönjohtavuus | LAM_G | 1.5 | W/mK
Maan pinnan lämmönsiirtokerroin | ALFA_GS | 12 | W/m2K
Lämpötilat
Menolämpötila |  | 85 | oC
Paluulämpötila |  | 45 | oC
Maaperän lämpötila |  | 6 | oC
Mitat
Peittosyvyys, H |  | 600 | mm
Putkien välinen etäisyys, a |  | 150 | mm | ≤ DN 150
|  | 200 | mm | ≥ DN 200
| Virtausputken ulkohalkaisija | Virtaus-putken ulko-halkaisija
DN | dt, mm | dt, mm
20 | 26.9 | 26.9
25 | 33.7 | 33.7
32 | 42.4 | 42.4
40 | 48.3 | 48.3
50 | 60.3 | 60.3
65 | 76.1 | 76.1
80 | 88.9 | 88.9
100 | 114.3 | 114.3
125 | 139.7 | 139.7
150 | 168.3 | 163.8
200 | 219.1 | 219.1
250 | 273 | 273
300 | 323.9 | 323.9
400 | 406.4 | 406.4
500 | 508 | 508
600 | 610 | 610
700 | 711 | 711
800 | 813 | 813
900 | 914 | 914
1000 | 1016 | 1016
1200 | 1219 | 1219

## 2MPUK 1
| Suojakuori |  | Johto
| Ulkohal-kaisija | Seinämän-paksuus | Materiaali-kust. | Maarak. + putkias. | Yhteensä
DN | Ds, mm | t, mm | €/m | €/m | €/m
20 | 90 | 3 | 28 | 85 | 113
25 | 90 | 3 | 30 | 87 | 117
32 | 110 | 3 | 32 | 90 | 122
40 | 110 | 3 | 34 | 93 | 127
50 | 125 | 3 | 38 | 101 | 139
65 | 140 | 3 | 43 | 107 | 150
80 | 160 | 3 | 56 | 114 | 170
100 | 200 | 3.2 | 59 | 123 | 182
125 | 225 | 3.4 | 69 | 132 | 201
150 | 250 | 3.6 | 83 | 143 | 226
200 | 315 | 4.1 | 106 | 152 | 258
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200

## 2MPUK 2
| Suojakuori |  | Johto
| Ulkohal-kaisija | Seinämän-paksuus | Materiaali-kust. | Maarak. + putkias. | Yhteensä
DN | Ds, mm | t, mm | €/m | €/m | €/m
20 | 110 | 3 | 30 | 87 | 117
25 | 110 | 3 | 32 | 89 | 121
32 | 125 | 3 | 34 | 93 | 127
40 | 125 | 3 | 37 | 97 | 134
50 | 140 | 3 | 42 | 105 | 147
65 | 160 | 3 | 47 | 110 | 157
80 | 180 | 3 | 55 | 118 | 173
100 | 225 | 3.4 | 65 | 128 | 193
125 | 250 | 3.6 | 76 | 138 | 214
150 | 280 | 3.9 | 90 | 145 | 235
200 | 355 | 4.5 | 115 | 155 | 270
250 | 400 | 4.8 | 165 | 171 | 336
300 | 450 | 5.2 | 220 | 190 | 410
400 | 560 | 6 | 315 | 225 | 540
500 | 630 | 6.6 | 395 | 260 | 655
600 | 710 | 7.2 | 495 | 335 | 830
700
800
900
1000
1200

## 2MPUK 3
| Suojakuori |  | Johto
| Ulkohal-kaisija | Seinämän-paksuus | Materiaali-kust. | Maarak. + putkias. | Yhteensä
DN | Ds, mm | t, mm | €/m | €/m | €/m
20 | 125 | 3 | 33 | 89 | 122
25 | 125 | 3 | 35 | 90 | 125
32 | 140 | 3 | 37 | 100 | 137
40 | 140 | 3 | 41 | 103 | 144
50 | 160 | 3 | 46 | 108 | 154
65 | 180 | 3.2 | 53 | 112 | 165
80 | 200 | 3.6 | 61 | 121 | 182
100 | 250 | 3.9 | 72 | 131 | 203
125 | 280 | 4.1 | 84 | 140 | 224
150 | 315 | 4.5 | 100 | 147 | 247
200 | 400 | 5.2 | 125 | 163 | 288
250 | 450 | 5.6 | 185 | 178 | 363
300 | 500 | 6.6 | 250 | 200 | 450
400 | 630 | 7.2 | 360 | 240 | 600
500 | 710 | 7.9 | 460 | 290 | 750
600 | 800 | 8.7 | 590 | 370 | 960
700
800
900
1000
1200

## 2MPUK 4
| Suojakuori |  | Johto
| Ulkohal-kaisija | Seinämän-paksuus | Materiaali-kust. | Maarak. + putkias. | Yhteensä
DN | Ds, mm | t, mm | €/m | €/m | €/m
20 | 140 | 3 | 36 | 92 | 128
25 | 140 | 3 | 39 | 95 | 134
32 | 160 | 3 | 41 | 102 | 143
40 | 160 | 3 | 45 | 105 | 150
50 | 180 | 3 | 51 | 110 | 161
65 | 200 | 3.2 | 58 | 119 | 177
80 | 225 | 3.6 | 67 | 126 | 193
100 | 280 | 3.9 | 79 | 137 | 216
125 | 315 | 4.1 | 92 | 145 | 237
150 | 355 | 4.5 | 110 | 154 | 264
200 | 450 | 5.2 | 140 | 171 | 311
250 | 500 | 5.6 | 205 | 191 | 396
300 | 560 | 6.6 | 285 | 220 | 505
400 | 710 | 7.2 | 410 | 275 | 685
500 | 800 | 7.9 | 535 | 340 | 875
600 | 900 | 8.7 | 675 | 430 | 1105
700
800
900
1000
1200

## Rak.kust.
Rakentamiskustannus, €/m
DN | 2MPUK1 | 2MPUK2 | 2MPUK3 | 2MPUK4
20 | 113 | 117 | 122 | 128
25 | 117 | 121 | 125 | 134
32 | 122 | 127 | 137 | 143
40 | 127 | 134 | 144 | 150
50 | 139 | 147 | 154 | 161
65 | 150 | 157 | 165 | 177
80 | 170 | 173 | 182 | 193
100 | 182 | 193 | 203 | 216
125 | 201 | 214 | 224 | 237
150 | 226 | 235 | 247 | 264
200 | 258 | 270 | 288 | 311
250 |  | 336 | 363 | 396
300 |  | 410 | 450 | 505
400 |  | 540 | 600 | 685
500 |  | 655 | 750 | 875
600 |  | 830 | 960 | 1105
700
800
900
1000
1200

## Taul1
Kaukolämpöjohtojen lämpöhäviölaskenta |  |  |  |  | 2MPUK 1
Lämmönsiirto-ominaisuudet |  |  |  | Kustannustekijät |  |  |  |  | Lämpötilat
Eristeen lämmönjohtavuus | LAM_I | 0.029 | W/mK | t | 8760 | h/a |  |  | Menolämpötila |  | 85 | oC
Kuoren lämmönjohtavuus | LAM_C | 0.43 | W/mK | i | 6% | /a |  |  | Paluulämpötila |  | 45 | oC
Maaperän lämmönjohtavuus | LAM_G | 1.5 | W/mK | j | 2% | /a | annuiteetti |  | Maaperän lämpötila |  | 6 | oC
Maan pinnan lämmönsiirtokerroin | ALFA_GS | 12 | W/m2K | > r | 3.922% | /a | 0.045927 | /a
|  |  |  | n | 50 | a
Mitat |  |  |  | h,L | 25 | €/MWh | reskor
Peittosyvyys |  | 0.6 | m | e | 3.5% | /a | 0.4073% | /a
Putkien välinen etäisyys, a | ≤ DN 150 | 0.15 | m | > ha, L | 51.8447 | €/MWh
| ≥ DN 200 | 0.2 | m
| Virtaus-putken ulkohal-kaisija | Suoja-kuoren ulkohal-kaisija | Suoja-kuoren seinämä-paksuus | Materi-aalikus-tannus | Maarak. + putkias. kustannus | Eriste | Puolet virtausputkien keskipisteiden etäisyydestä | Upotus-syvyys | Yhden putken lämpöhäviö ympäris-töön | Putkien keski-näinen vaikutus | Lämmön-siirto-kerroin ympäris-töön | Putkien välinen lämmön-siirto-kerroin |  | Meno-johdon lämpö-häviö | Paluu-johdon lämpö-häviö | Lämpö-häviö-kustannus | Pääoma-kustannus | Vuosikus-tannus yhteensä
DN | dt, mm | Ds, mm | t, mm | €/m | €/m | D_I, m | D, m | m | qs, W/m | qa, W/m | hs | ha | Beta | FII_M, W/m | FII_P, W/m | €/m,a | €/m,a | €/m,a
20 | 26.9 | 90 | 3 | 28 | 85 | 0.084 | 0.12 | 0.645 | 8.2308 | 2.938 | 0.014802 | 0.015586 | 62.4664 | 11.1688 | 5.2928 | 7.4762 | 5.1897 | 12.6659
25 | 33.7 | 90 | 3 | 30 | 87 | 0.084 | 0.12 | 0.645 | 9.9472 | 3.5903 | 0.017889 | 0.019047 | 50.8092 | 13.5376 | 6.3569 | 9.0353 | 5.3734 | 14.4087
32 | 42.4 | 110 | 3 | 32 | 90 | 0.104 | 0.13 | 0.655 | 10.266 | 3.7041 | 0.018462 | 0.019651 | 49.3103 | 13.9701 | 6.5619 | 9.3248 | 5.603 | 14.9278
40 | 48.3 | 110 | 3 | 34 | 93 | 0.104 | 0.13 | 0.655 | 11.7247 | 4.2695 | 0.021085 | 0.02265 | 42.5715 | 15.9942 | 7.4553 | 10.6498 | 5.8327 | 16.4825
50 | 60.3 | 125 | 3 | 38 | 101 | 0.119 | 0.1375 | 0.6625 | 13.1118 | 4.8065 | 0.02358 | 0.025499 | 37.7059 | 17.9183 | 8.3053 | 11.9097 | 6.3838 | 18.2935
65 | 76.1 | 140 | 3 | 43 | 107 | 0.134 | 0.145 | 0.67 | 15.4037 | 5.7144 | 0.027701 | 0.030316 | 31.5307 | 21.1181 | 9.6893 | 13.9915 | 6.889 | 20.8805
80 | 88.9 | 160 | 3 | 56 | 114 | 0.154 | 0.155 | 0.68 | 15.9757 | 5.9294 | 0.02873 | 0.031456 | 30.3963 | 21.9051 | 10.0463 | 14.511 | 7.8075 | 22.3186
100 | 114.3 | 200 | 3.2 | 59 | 123 | 0.1936 | 0.175 | 0.7 | 16.8059 | 6.2331 | 0.030223 | 0.033068 | 28.9392 | 23.039 | 10.5728 | 15.2651 | 8.3586 | 23.6238
125 | 139.7 | 225 | 3.4 | 69 | 132 | 0.2182 | 0.1875 | 0.7125 | 19.4007 | 7.2752 | 0.034889 | 0.038596 | 24.6519 | 26.6759 | 12.1255 | 17.622 | 9.2312 | 26.8533
150 | 168.3 | 250 | 3.6 | 83 | 143 | 0.2428 | 0.2 | 0.725 | 22.8317 | 8.6914 | 0.04106 | 0.046109 | 20.4679 | 31.523 | 14.1403 | 20.7384 | 10.3794 | 31.1178
200 | 219.1 | 315 | 4.1 | 106 | 152 | 0.3068 | 0.2575 | 0.7575 | 24.9495 | 9.4235 | 0.044868 | 0.049993 | 18.7782 | 34.373 | 15.526 | 22.6621 | 11.8491 | 34.5112
250 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 323.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 406.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Taul2
Kaukolämpöjohtojen lämpöhäviölaskenta |  |  |  |  | 2MPUK 2
Lämmönsiirto-ominaisuudet |  |  |  | Kustannustekijät |  |  |  |  | Lämpötilat
Eristeen lämmönjohtavuus | LAM_I | 0.029 | W/mK | t | 8760 | h/a |  |  | Menolämpötila |  | 85 | oC
Kuoren lämmönjohtavuus | LAM_C | 0.43 | W/mK | i | 6% | /a |  |  | Paluulämpötila |  | 45 | oC
Maaperän lämmönjohtavuus | LAM_G | 1.5 | W/mK | j | 2% | /a | annuiteetti |  | Maaperän lämpötila |  | 6 | oC
Maan pinnan lämmönsiirtokerroin | ALFA_GS | 12 | W/m2K | > r | 3.922% | /a | 0.045927 | /a
|  |  |  | n | 50 | a
Mitat |  |  |  | h,L | 25 | €/MWh | reskor
Peittosyvyys |  | 0.6 | m | e | 3.5% | /a | 0.4073% | /a
Putkien välinen etäisyys, a | ≤ DN 150 | 0.15 | m | > ha, L | 51.8447 | €/MWh
| ≥ DN 200 | 0.2 | m
| Virtaus-putken ulkohal-kaisija | Suoja-kuoren ulkohal-kaisija | Suoja-kuoren seinämä-paksuus | Materi-aalikus-tannus | Maarak. + putkias. kustannus | Eriste | Puolet virtausputkien keskipisteiden etäisyydestä | Upotus-syvyys | Yhden putken lämpöhäviö ympäris-töön | Putkien keski-näinen vaikutus | Lämmön-siirto-kerroin ympäris-töön | Putkien välinen lämmön-siirto-kerroin |  | Meno-johdon lämpö-häviö | Paluu-johdon lämpö-häviö | Lämpö-häviö-kustannus | Pääoma-kustannus | Vuosikus-tannus yhteensä
DN | dt, mm | Ds, mm | t, mm | €/m | €/m | D_I, m | D, m | m | qs, W/m | qa, W/m | hs | ha | Beta | FII_M, W/m | FII_P, W/m | €/m,a | €/m,a | €/m,a
20 | 26.9 | 110 | 3 | 30 | 87 | 0.104 | 0.13 | 0.655 | 7.1564 | 2.5327 | 0.01287 | 0.013436 | 72.8459 | 9.6891 | 4.6237 | 6.5003 | 5.3734 | 11.8737
25 | 33.7 | 110 | 3 | 32 | 89 | 0.104 | 0.13 | 0.655 | 8.4195 | 3.0031 | 0.015141 | 0.015932 | 61.1888 | 11.4226 | 5.4164 | 7.6476 | 5.5571 | 13.2047
32 | 42.4 | 125 | 3 | 34 | 93 | 0.119 | 0.1375 | 0.6625 | 9.1719 | 3.2819 | 0.016494 | 0.017411 | 55.9223 | 12.4538 | 5.89 | 8.331 | 5.8327 | 14.1637
40 | 48.3 | 125 | 3 | 37 | 97 | 0.119 | 0.1375 | 0.6625 | 10.3189 | 3.7182 | 0.018557 | 0.019726 | 49.1836 | 14.0371 | 6.6007 | 9.3729 | 6.1542 | 15.527
50 | 60.3 | 140 | 3 | 42 | 105 | 0.134 | 0.145 | 0.67 | 11.5515 | 4.1866 | 0.020774 | 0.02221 | 43.5678 | 15.7381 | 7.365 | 10.4925 | 6.7512 | 17.2437
65 | 76.1 | 160 | 3 | 47 | 110 | 0.154 | 0.155 | 0.68 | 12.9772 | 4.7322 | 0.023338 | 0.025105 | 38.4375 | 17.7095 | 8.245 | 11.7875 | 7.2105 | 18.9979
80 | 88.9 | 180 | 3 | 55 | 118 | 0.174 | 0.165 | 0.69 | 13.6419 | 4.9823 | 0.024533 | 0.026432 | 36.4885 | 18.6242 | 8.6596 | 12.3912 | 7.9453 | 20.3365
100 | 114.3 | 225 | 3.4 | 65 | 128 | 0.2182 | 0.1875 | 0.7125 | 14.2419 | 5.194 | 0.025612 | 0.027555 | 35.0314 | 19.4359 | 9.0478 | 12.9362 | 8.8638 | 21.8
125 | 139.7 | 250 | 3.6 | 76 | 138 | 0.2428 | 0.2 | 0.725 | 16.3584 | 6.0176 | 0.029418 | 0.031924 | 30.1016 | 22.376 | 10.3408 | 14.8587 | 9.8283 | 24.6869
150 | 168.3 | 280 | 3.9 | 90 | 145 | 0.2722 | 0.215 | 0.74 | 18.4793 | 6.8506 | 0.033232 | 0.036343 | 26.3297 | 25.3299 | 11.6287 | 16.7851 | 10.7927 | 27.5779
200 | 219.1 | 355 | 4.5 | 115 | 155 | 0.346 | 0.2775 | 0.7775 | 19.6133 | 7.2086 | 0.035272 | 0.038243 | 24.9615 | 26.8219 | 12.4046 | 17.8151 | 12.4002 | 30.2153
250 | 273 | 400 | 4.8 | 165 | 171 | 0.3904 | 0.3 | 0.8 | 24.15 | 9.0162 | 0.04343 | 0.047832 | 19.7582 | 33.1661 | 15.1338 | 21.9359 | 15.4313 | 37.3672
300 | 323.9 | 450 | 5.2 | 220 | 190 | 0.4396 | 0.325 | 0.825 | 27.586 | 10.4024 | 0.04961 | 0.055186 | 17.0076 | 37.9884 | 17.1836 | 25.0569 | 18.8299 | 43.8868
400 | 406.4 | 560 | 6 | 315 | 225 | 0.548 | 0.38 | 0.88 | 28.4723 | 10.6857 | 0.051203 | 0.056689 | 16.5827 | 39.1579 | 17.7866 | 25.8619 | 24.8003 | 50.6623
500 | 508 | 630 | 6.6 | 395 | 260 | 0.6168 | 0.415 | 0.915 | 39.8185 | 15.5062 | 0.071608 | 0.082263 | 11.133 | 55.3248 | 24.3123 | 36.168 | 30.0819 | 66.2499
600 | 610 | 710 | 7.2 | 495 | 335 | 0.6956 | 0.455 | 0.955 | 52.6224 | 21.3233 | 0.094634 | 0.11312 | 7.852 | 73.9457 | 31.2991 | 47.798 | 38.119 | 85.917
700 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Taul3
Kaukolämpöjohtojen lämpöhäviölaskenta |  |  |  |  | 2MPUK 3
Lämmönsiirto-ominaisuudet |  |  |  | Kustannustekijät |  |  |  |  | Lämpötilat
Eristeen lämmönjohtavuus | LAM_I | 0.029 | W/mK | t | 8760 | h/a |  |  | Menolämpötila |  | 85 | oC
Kuoren lämmönjohtavuus | LAM_C | 0.43 | W/mK | i | 6% | /a |  |  | Paluulämpötila |  | 45 | oC
Maaperän lämmönjohtavuus | LAM_G | 1.5 | W/mK | j | 2% | /a | annuiteetti |  | Maaperän lämpötila |  | 6 | oC
Maan pinnan lämmönsiirtokerroin | ALFA_GS | 12 | W/m2K | > r | 3.922% | /a | 0.045927 | /a
|  |  |  | n | 50 | a
Mitat |  |  |  | h,L | 25 | €/MWh | reskor
Peittosyvyys |  | 0.6 | m | e | 3.5% | /a | 0.4073% | /a
Putkien välinen etäisyys, a | ≤ DN 150 | 0.15 | m | > ha, L | 51.8447 | €/MWh
| ≥ DN 200 | 0.2 | m
| Virtaus-putken ulkohal-kaisija | Suoja-kuoren ulkohal-kaisija | Suoja-kuoren seinämä-paksuus | Materi-aalikus-tannus | Maarak. + putkias. kustannus | Eriste | Puolet virtausputkien keskipisteiden etäisyydestä | Upotus-syvyys | Yhden putken lämpöhäviö ympäris-töön | Putkien keski-näinen vaikutus | Lämmön-siirto-kerroin ympäris-töön | Putkien välinen lämmön-siirto-kerroin |  | Meno-johdon lämpö-häviö | Paluu-johdon lämpö-häviö | Lämpö-häviö-kustannus | Pääoma-kustannus | Vuosikus-tannus yhteensä
DN | dt, mm | Ds, mm | t, mm | €/m | €/m | D_I, m | D, m | m | qs, W/m | qa, W/m | hs | ha | Beta | FII_M, W/m | FII_P, W/m | €/m,a | €/m,a | €/m,a
20 | 26.9 | 125 | 3 | 33 | 89 | 0.119 | 0.1375 | 0.6625 | 6.607 | 2.328 | 0.011882 | 0.01235 | 79.458 | 8.9349 | 4.279 | 6.0012 | 5.603 | 11.6043
25 | 33.7 | 125 | 3 | 35 | 90 | 0.119 | 0.1375 | 0.6625 | 7.6692 | 2.7195 | 0.013792 | 0.014427 | 67.8008 | 10.3887 | 4.9498 | 6.9661 | 5.7408 | 12.7069
32 | 42.4 | 140 | 3 | 37 | 100 | 0.134 | 0.145 | 0.67 | 8.3801 | 2.9806 | 0.015071 | 0.015813 | 61.7842 | 11.3607 | 5.3995 | 7.6118 | 6.2919 | 13.9038
40 | 48.3 | 140 | 3 | 41 | 103 | 0.134 | 0.145 | 0.67 | 9.3274 | 3.3361 | 0.016774 | 0.017699 | 55.0454 | 12.6635 | 5.9913 | 8.4723 | 6.6134 | 15.0857
50 | 60.3 | 160 | 3 | 46 | 108 | 0.154 | 0.155 | 0.68 | 10.131 | 3.634 | 0.018219 | 0.019279 | 50.4746 | 13.765 | 6.497 | 9.2022 | 7.0727 | 16.2749
65 | 76.1 | 180 | 3.2 | 53 | 112 | 0.1736 | 0.165 | 0.69 | 11.3939 | 4.1089 | 0.02049 | 0.021798 | 44.5298 | 15.5028 | 7.285 | 10.3493 | 7.5779 | 17.9272
80 | 88.9 | 200 | 3.6 | 61 | 121 | 0.1928 | 0.175 | 0.7 | 12.0651 | 4.3591 | 0.021697 | 0.023126 | 41.9382 | 16.4242 | 7.706 | 10.959 | 8.3586 | 19.3176
100 | 114.3 | 250 | 3.9 | 72 | 131 | 0.2422 | 0.2 | 0.725 | 12.5312 | 4.5197 | 0.022536 | 0.023978 | 40.4811 | 17.0509 | 8.0115 | 11.3824 | 9.3231 | 20.7054
125 | 139.7 | 280 | 4.1 | 84 | 140 | 0.2718 | 0.215 | 0.74 | 13.9969 | 5.0738 | 0.025171 | 0.026917 | 35.9634 | 19.0706 | 8.9231 | 12.7136 | 10.2876 | 23.0012
150 | 168.3 | 315 | 4.5 | 100 | 147 | 0.306 | 0.2325 | 0.7575 | 15.4228 | 5.6143 | 0.027736 | 0.029785 | 32.422 | 21.037 | 9.8085 | 14.0088 | 11.3439 | 25.3527
200 | 219.1 | 400 | 5.2 | 125 | 163 | 0.3896 | 0.3 | 0.8 | 16.161 | 5.8382 | 0.029063 | 0.030972 | 31.1346 | 21.9991 | 10.3228 | 14.6793 | 13.2269 | 27.9062
250 | 273 | 450 | 5.6 | 185 | 178 | 0.4388 | 0.325 | 0.825 | 19.1696 | 6.9896 | 0.034474 | 0.037081 | 25.8505 | 26.1593 | 12.18 | 17.4122 | 16.6713 | 34.0835
300 | 323.9 | 500 | 6.6 | 250 | 200 | 0.4868 | 0.35 | 0.85 | 21.7949 | 8.0055 | 0.039195 | 0.04247 | 22.4572 | 29.8003 | 13.7894 | 19.7967 | 20.667 | 40.4637
400 | 406.4 | 630 | 7.2 | 360 | 240 | 0.6156 | 0.415 | 0.915 | 21.7827 | 7.9498 | 0.039173 | 0.042175 | 22.6749 | 29.7326 | 13.8329 | 19.7857 | 27.5559 | 47.3416
500 | 508 | 710 | 7.9 | 460 | 290 | 0.6942 | 0.455 | 0.955 | 27.714 | 10.2868 | 0.04984 | 0.054573 | 17.3164 | 38.0008 | 17.4272 | 25.1732 | 34.4449 | 59.6181
600 | 610 | 800 | 8.7 | 590 | 370 | 0.7826 | 0.5 | 1 | 33.3514 | 12.5609 | 0.059978 | 0.066638 | 14.0251 | 45.9124 | 20.7905 | 30.2938 | 44.0895 | 74.3833
700 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Taul4
Kaukolämpöjohtojen lämpöhäviölaskenta |  |  |  |  | 2MPUK 4
Lämmönsiirto-ominaisuudet |  |  |  | Kustannustekijät |  |  |  |  | Lämpötilat
Eristeen lämmönjohtavuus | LAM_I | 0.029 | W/mK | t | 8760 | h/a |  |  | Menolämpötila |  | 85 | oC
Kuoren lämmönjohtavuus | LAM_C | 0.43 | W/mK | i | 6% | /a |  |  | Paluulämpötila |  | 45 | oC
Maaperän lämmönjohtavuus | LAM_G | 1.5 | W/mK | j | 2% | /a | annuiteetti |  | Maaperän lämpötila |  | 6 | oC
Maan pinnan lämmönsiirtokerroin | ALFA_GS | 12 | W/m2K | > r | 3.922% | /a | 0.045927 | /a
|  |  |  | n | 50 | a
Mitat |  |  |  | h,L | 25 | €/MWh | reskor
Peittosyvyys |  | 0.6 | m | e | 3.5% | /a | 0.4073% | /a
Putkien välinen etäisyys, a | ≤ DN 150 | 0.15 | m | > ha, L | 51.8447 | €/MWh
| ≥ DN 200 | 0.2 | m
| Virtaus-putken ulkohal-kaisija | Suoja-kuoren ulkohal-kaisija | Suoja-kuoren seinämä-paksuus | Materi-aalikus-tannus | Maarak. + putkias. kustannus | Eriste | Puolet virtausputkien keskipisteiden etäisyydestä | Upotus-syvyys | Yhden putken lämpöhäviö ympäris-töön | Putkien keski-näinen vaikutus | Lämmön-siirto-kerroin ympäris-töön | Putkien välinen lämmön-siirto-kerroin |  | Meno-johdon lämpö-häviö | Paluu-johdon lämpö-häviö | Lämpö-häviö-kustannus | Pääoma-kustannus | Vuosikus-tannus yhteensä
DN | dt, mm | Ds, mm | t, mm | €/m | €/m | D_I, m | D, m | m | qs, W/m | qa, W/m | hs | ha | Beta | FII_M, W/m | FII_P, W/m | €/m,a | €/m,a | €/m,a
20 | 26.9 | 140 | 3 | 36 | 92 | 0.134 | 0.145 | 0.67 | 6.186 | 2.1722 | 0.011125 | 0.011524 | 85.3198 | 8.3581 | 4.0138 | 5.6188 | 5.8786 | 11.4974
25 | 33.7 | 140 | 3 | 39 | 95 | 0.134 | 0.145 | 0.67 | 7.1077 | 2.5093 | 0.012782 | 0.013312 | 73.6627 | 9.617 | 4.5984 | 6.4561 | 6.1542 | 12.6102
32 | 42.4 | 160 | 3 | 41 | 102 | 0.154 | 0.155 | 0.68 | 7.6064 | 2.6894 | 0.013679 | 0.014268 | 68.691 | 10.2959 | 4.917 | 6.9091 | 6.5675 | 13.4766
40 | 48.3 | 160 | 3 | 45 | 105 | 0.154 | 0.155 | 0.68 | 8.3788 | 2.9756 | 0.015068 | 0.015786 | 61.9522 | 11.3544 | 5.4033 | 7.6106 | 6.889 | 14.4996
50 | 60.3 | 180 | 3 | 51 | 110 | 0.174 | 0.165 | 0.69 | 9.1395 | 3.2548 | 0.016436 | 0.017267 | 56.5668 | 12.3944 | 5.8847 | 8.3016 | 7.3942 | 15.6958
65 | 76.1 | 200 | 3.2 | 58 | 119 | 0.1936 | 0.175 | 0.7 | 10.2726 | 3.6756 | 0.018474 | 0.019499 | 49.9794 | 13.9482 | 6.597 | 9.3308 | 8.129 | 17.4598
80 | 88.9 | 225 | 3.6 | 67 | 126 | 0.2178 | 0.1875 | 0.7125 | 10.6842 | 3.8241 | 0.019214 | 0.020288 | 48.0304 | 14.5084 | 6.8601 | 9.7047 | 8.8638 | 18.5685
100 | 114.3 | 280 | 3.9 | 79 | 137 | 0.2722 | 0.215 | 0.74 | 11.0971 | 3.9657 | 0.019957 | 0.021039 | 46.3429 | 15.0627 | 7.1314 | 10.0797 | 9.9201 | 19.9998
125 | 139.7 | 315 | 4.1 | 92 | 145 | 0.3068 | 0.2325 | 0.7575 | 12.1702 | 4.3624 | 0.021886 | 0.023143 | 42.0556 | 16.5325 | 7.8078 | 11.0544 | 10.8846 | 21.939
150 | 168.3 | 355 | 4.5 | 110 | 154 | 0.346 | 0.2525 | 0.7775 | 13.205 | 4.7448 | 0.023747 | 0.025172 | 38.6053 | 17.9498 | 8.4602 | 11.9944 | 12.1246 | 24.119
200 | 219.1 | 450 | 5.2 | 140 | 171 | 0.4396 | 0.325 | 0.825 | 13.7679 | 4.9155 | 0.02476 | 0.026078 | 37.2269 | 18.6834 | 8.8524 | 12.5057 | 14.2832 | 26.7889
250 | 273 | 500 | 5.6 | 205 | 191 | 0.4888 | 0.35 | 0.85 | 16.1828 | 5.8192 | 0.029102 | 0.030872 | 31.3002 | 22.002 | 10.3636 | 14.6991 | 18.1869 | 32.886
300 | 323.9 | 560 | 6.6 | 285 | 220 | 0.5468 | 0.38 | 0.88 | 17.7785 | 6.4151 | 0.031972 | 0.034033 | 28.3191 | 24.1937 | 11.3634 | 16.1486 | 23.1929 | 39.3415
400 | 406.4 | 710 | 7.2 | 410 | 275 | 0.6956 | 0.455 | 0.955 | 17.5867 | 6.3099 | 0.031627 | 0.033475 | 28.8583 | 23.8966 | 11.2767 | 15.9743 | 31.4597 | 47.434
500 | 508 | 800 | 7.9 | 535 | 340 | 0.7842 | 0.5 | 1 | 21.2615 | 7.7 | 0.038236 | 0.04085 | 23.4895 | 28.9615 | 13.5616 | 19.3123 | 40.1857 | 59.498
600 | 610 | 900 | 8.7 | 675 | 430 | 0.8826 | 0.55 | 1.05 | 24.5051 | 8.9394 | 0.044069 | 0.047425 | 20.1174 | 33.4445 | 15.5657 | 22.2585 | 50.7489 | 73.0073
700 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Tulokset
Kokonaiskustannus, €/m,a
DN | 2MPUK1 | 2MPUK2 | 2MPUK3 | 2MPUK4
20 | 12.6659 | 11.8737 | 11.6043 | 11.4974
25 | 14.4087 | 13.2047 | 12.7069 | 12.6102
32 | 14.9278 | 14.1637 | 13.9038 | 13.4766
40 | 16.4825 | 15.527 | 15.0857 | 14.4996
50 | 18.2935 | 17.2437 | 16.2749 | 15.6958
65 | 20.8805 | 18.9979 | 17.9272 | 17.4598
80 | 22.3186 | 20.3365 | 19.3176 | 18.5685
100 | 23.6238 | 21.8 | 20.7054 | 19.9998
125 | 26.8533 | 24.6869 | 23.0012 | 21.939
150 | 31.1178 | 27.5779 | 25.3527 | 24.119
200 | 34.5112 | 30.2153 | 27.9062 | 26.7889
250 |  | 37.3672 | 34.0835 | 32.886
300 |  | 43.8868 | 40.4637 | 39.3415
400 |  | 50.6623 | 47.3416 | 47.434
500 |  | 66.2499 | 59.6181 | 59.498
600 |  | 85.917 | 74.3833 | 73.0073
700
800
900
1000
1200

## Tulostus
Kaukolämpöjohtojen lämpöhäviölaskenta 2MPUK
Suojakuoret ja kustannukset
Laskentatapaus: |  |  |  | Esimerkkitapaus
Tekijä: |  |  |  | NN | [9 empty] | 2MPUK 3 | [5 empty] | 2MPUK 4
[14 empty] | Suojakuori |  | Johto |  |  |  | Suojakuori |  | Johto
Päivämäärä: |  |  |  | 2026-07-29 | [9 empty] | Ulkohalk. | Paksuus | Mat.kust. | Maarak/as. | Yhteensä |  | Ulkohalk. | Paksuus | Mat.kust. | Maarak/as. | Yhteensä
[13 empty] | DN | Ds, mm | t, mm | €/m | €/m | €/m | DN | Ds, mm | t, mm | €/m | €/m | €/m
Kustannustekijät | [5 empty] | Lämmönsiirto-ominaisuudet | [6 empty] | 20 | 125 | 3 | 33 | 89 | 122 | 20 | 140 | 3 | 36 | 92 | 128
[13 empty] | 25 | 125 | 3 | 35 | 90 | 125 | 25 | 140 | 3 | 39 | 95 | 134
Vuotuinen käyttöaika |  |  |  | 8760 | h/a | Eristeen lämmönjohtavuus |  |  | 0.029 | W/mK |  |  | 32 | 140 | 3 | 37 | 100 | 137 | 32 | 160 | 3 | 41 | 102 | 143
Korkokanta |  |  |  | 6% | /a | Kuoren lämmönjohtavuus |  |  | 0.43 | W/mK |  |  | 40 | 140 | 3 | 41 | 103 | 144 | 40 | 160 | 3 | 45 | 105 | 150
Inflaatio |  |  |  | 2% | /a | Maaperän lämmönjohtavuus |  |  | 1.5 | W/mK |  |  | 50 | 160 | 3 | 46 | 108 | 154 | 50 | 180 | 3 | 51 | 110 | 161
> Reaalikorkokanta |  |  |  | 3.922% | /a | Maan pinnan lämmönsiirtokerroin |  |  | 12 | W/m2K |  |  | 65 | 180 | 3.2 | 53 | 112 | 165 | 65 | 200 | 3.2 | 58 | 119 | 177
Pitoaika |  |  |  | 50 | a | [7 empty] | 80 | 200 | 3.6 | 61 | 121 | 182 | 80 | 225 | 3.6 | 67 | 126 | 193
Lämmön hinta |  |  |  | 25 | €/MWh | Lämpötilat | [6 empty] | 100 | 250 | 3.9 | 72 | 131 | 203 | 100 | 280 | 3.9 | 79 | 137 | 216
Lämmön hinnan nousuvauhti |  |  |  | 3.5% | /a | Menolämpötila |  |  | 85 | oC |  |  | 125 | 280 | 4.1 | 84 | 140 | 224 | 125 | 315 | 4.1 | 92 | 145 | 237
> Keskihinta |  |  |  | 51.8447 | €/MWh | Paluulämpötila |  |  | 45 | oC |  |  | 150 | 315 | 4.5 | 100 | 147 | 247 | 150 | 355 | 4.5 | 110 | 154 | 264
[6 empty] | Maaperän lämpötila |  |  | 6 | oC |  |  | 200 | 400 | 5.2 | 125 | 163 | 288 | 200 | 450 | 5.2 | 140 | 171 | 311
[13 empty] | 250 | 450 | 5.6 | 185 | 178 | 363 | 250 | 500 | 5.6 | 205 | 191 | 396
[13 empty] | 300 | 500 | 6.6 | 250 | 200 | 450 | 300 | 560 | 6.6 | 285 | 220 | 505
[13 empty] | 400 | 630 | 7.2 | 360 | 240 | 600 | 400 | 710 | 7.2 | 410 | 275 | 685
[13 empty] | 500 | 710 | 7.9 | 460 | 290 | 750 | 500 | 800 | 7.9 | 535 | 340 | 875
[13 empty] | 600 | 800 | 8.7 | 590 | 370 | 960 | 600 | 900 | 8.7 | 675 | 430 | 1105
[13 empty] | 700 | [5 empty] | 700
[13 empty] | 800 | [5 empty] | 800
[13 empty] | 900 | [5 empty] | 900
[13 empty] | 1000 | [5 empty] | 1000
[13 empty] | 1200 | [5 empty] | 1200
Mitat
Peittosyvyys, H |  |  |  | 600 | mm | [7 empty] | Kokonaislämpöhäviöt
Putkien välinen etäisyys, a |  |  |  | 150 | mm
[14 empty] | 2MPUK1 | 2MPUK2 | 2MPUK3 | 2MPUK4
|  | DN | dt, mm | [10 empty] | Lämpö-häviö | Lämpö-häviö | Lämpö-häviö | Lämpö-häviö
|  | 20 | 26.9
|  | 25 | 33.7 | [9 empty] | DN | W/m | W/m | W/m | W/m
|  | 32 | 42.4 | [9 empty] | 20 | 16.4616 | 14.3127 | 13.2139 | 12.3719
|  | 40 | 48.3 | [9 empty] | 25 | 19.8945 | 16.839 | 15.3385 | 14.2154
|  | 50 | 60.3 | [9 empty] | 32 | 20.532 | 18.3438 | 16.7603 | 15.2128
|  | 65 | 76.1 | [9 empty] | 40 | 23.4495 | 20.6378 | 18.6549 | 16.7576
|  | 80 | 88.9 | [9 empty] | 50 | 26.2236 | 23.1031 | 20.262 | 18.2791
|  | 100 | 114.3 | [9 empty] | 65 | 30.8074 | 25.9544 | 22.7878 | 20.5452
|  | 125 | 139.7 | [9 empty] | 80 | 31.9514 | 27.2838 | 24.1302 | 21.3685
|  | 150 | 168.3 | [9 empty] | 100 | 33.6118 | 28.4837 | 25.0624 | 22.1941
|  | 200 | 219.1 | [9 empty] | 125 | 38.8014 | 32.7168 | 27.9937 | 24.3404
|  | 250 | 273 | [9 empty] | 150 | 45.6633 | 36.9586 | 30.8456 | 26.41
|  | 300 | 323.9 | [9 empty] | 200 | 49.899 | 39.2265 | 32.3219 | 27.5359
|  | 400 | 406.4 | [9 empty] | 250 |  | 48.2999 | 38.3393 | 32.3655
|  | 500 | 508 | [9 empty] | 300 |  | 55.172 | 43.5898 | 35.5571
|  | 600 | 610 | [9 empty] | 400 |  | 56.9445 | 43.5654 | 35.1733
|  | 700 | 711 | [9 empty] | 500 |  | 79.6371 | 55.4281 | 42.5231
|  | 800 | 813 | [9 empty] | 600 |  | 105.2448 | 66.7029 | 49.0102
|  | 900 | 914 | [9 empty] | 700
|  | 1000 | 1016 | [9 empty] | 800
|  | 1200 | 1219 | [9 empty] | 900
1000
1200
Johtojen rakentamiskustannukset | [12 empty] | Johtojen kokonaisvuosikustannukset
|  | Kokonaiskustannus, €/m | [11 empty] | Kokonaiskustannus, €/m,a
| DN | 2MPUK1 | 2MPUK2 | 2MPUK3 | 2MPUK4 | [7 empty] | DN | 2MPUK1 | 2MPUK2 | 2MPUK3 | 2MPUK4
| 20 | 113 | 117 | 122 | 128 | [7 empty] | 20 | 12.6659 | 11.8737 | 11.6043 | 11.4974
| 25 | 117 | 121 | 125 | 134 | [7 empty] | 25 | 14.4087 | 13.2047 | 12.7069 | 12.6102
| 32 | 122 | 127 | 137 | 143 | [7 empty] | 32 | 14.9278 | 14.1637 | 13.9038 | 13.4766
| 40 | 127 | 134 | 144 | 150 | [7 empty] | 40 | 16.4825 | 15.527 | 15.0857 | 14.4996
| 50 | 139 | 147 | 154 | 161 | [7 empty] | 50 | 18.2935 | 17.2437 | 16.2749 | 15.6958
| 65 | 150 | 157 | 165 | 177 | [7 empty] | 65 | 20.8805 | 18.9979 | 17.9272 | 17.4598
| 80 | 170 | 173 | 182 | 193 | [7 empty] | 80 | 22.3186 | 20.3365 | 19.3176 | 18.5685
| 100 | 182 | 193 | 203 | 216 | [7 empty] | 100 | 23.6238 | 21.8 | 20.7054 | 19.9998
| 125 | 201 | 214 | 224 | 237 | [7 empty] | 125 | 26.8533 | 24.6869 | 23.0012 | 21.939
| 150 | 226 | 235 | 247 | 264 | [7 empty] | 150 | 31.1178 | 27.5779 | 25.3527 | 24.119
| 200 | 258 | 270 | 288 | 311 | [7 empty] | 200 | 34.5112 | 30.2153 | 27.9062 | 26.7889
| 250 |  | 336 | 363 | 396 | [7 empty] | 250 |  | 37.3672 | 34.0835 | 32.886
| 300 |  | 410 | 450 | 505 | [7 empty] | 300 |  | 43.8868 | 40.4637 | 39.3415
| 400 |  | 540 | 600 | 685 | [7 empty] | 400 |  | 50.6623 | 47.3416 | 47.434
| 500 |  | 655 | 750 | 875 | [7 empty] | 500 |  | 66.2499 | 59.6181 | 59.498
| 600 |  | 830 | 960 | 1105 | [7 empty] | 600 |  | 85.917 | 74.3833 | 73.0073
| 700 | [11 empty] | 700
| 800 | [11 empty] | 800
| 900 | [11 empty] | 900
| 1000 | [11 empty] | 1000
| 1200 | [11 empty] | 1200
Suojakuoret ja kustannukset
|  | 2MPUK 1 | [5 empty] | 2MPUK 2
|  | Suojakuori |  | Johto |  |  |  | Suojakuori |  | Johto
|  | Ulkohalk. | Paksuus | Mat.kust. | Maarak/as. | Yhteensä |  | Ulkohalk. | Paksuus | Mat.kust. | Maarak/as. | Yhteensä
| DN | Ds, mm | t, mm | €/m | €/m | €/m | DN | Ds, mm | t, mm | €/m | €/m | €/m
| 20 | 90 | 3 | 28 | 85 | 113 | 20 | 110 | 3 | 30 | 87 | 117
| 25 | 90 | 3 | 30 | 87 | 117 | 25 | 110 | 3 | 32 | 89 | 121
| 32 | 110 | 3 | 32 | 90 | 122 | 32 | 125 | 3 | 34 | 93 | 127
| 40 | 110 | 3 | 34 | 93 | 127 | 40 | 125 | 3 | 37 | 97 | 134
| 50 | 125 | 3 | 38 | 101 | 139 | 50 | 140 | 3 | 42 | 105 | 147
| 65 | 140 | 3 | 43 | 107 | 150 | 65 | 160 | 3 | 47 | 110 | 157
| 80 | 160 | 3 | 56 | 114 | 170 | 80 | 180 | 3 | 55 | 118 | 173
| 100 | 200 | 3.2 | 59 | 123 | 182 | 100 | 225 | 3.4 | 65 | 128 | 193
| 125 | 225 | 3.4 | 69 | 132 | 201 | 125 | 250 | 3.6 | 76 | 138 | 214
| 150 | 250 | 3.6 | 83 | 143 | 226 | 150 | 280 | 3.9 | 90 | 145 | 235
| 200 | 315 | 4.1 | 106 | 152 | 258 | 200 | 355 | 4.5 | 115 | 155 | 270
| 250 | [5 empty] | 250 | 400 | 4.8 | 165 | 171 | 336
| 300 | [5 empty] | 300 | 450 | 5.2 | 220 | 190 | 410
| 400 | [5 empty] | 400 | 560 | 6 | 315 | 225 | 540
| 500 | [5 empty] | 500 | 630 | 6.6 | 395 | 260 | 655
| 600 | [5 empty] | 600 | 710 | 7.2 | 495 | 335 | 830
| 700 | [5 empty] | 700
| 800 | [5 empty] | 800
| 900 | [5 empty] | 900
| 1000 | [5 empty] | 1000
| 1200 | [5 empty] | 1200