## Käyttöohjeet
Kaukolämpöjohtojen lämpöhäviölaskenta MPUK
| 2026-07-28 | tarkoittaa, että solu on lähtöarvosolu ja sen arvoa voi päivittää
tarkoittaa, että solu on laskentasolu ja siihen ei tarvitse koskea
| 1 | Päivitä taloudellisen laskennan parametrit Yleistiedot -sivulla.
| 2 | Päivitä lämpöhäviölaskennan parametrit Tekniset tiedot sivulla.
| 3 | Päivitä rakennuskustannuksia putkien investointikustannuksien laskentaa varten:
- MPUK 1 -sivulla
- MPUK 2 -sivulla
- MPUK 3 -sivulla
- MPUK 4 -sivulla
HUOM 1! Ohjelmaan on esitäytetty keskimääräiset rakentamiskustannukset Suomessa vuoden 2008 suuruusluokkatasolla.
HUOM 2! Esitäytetyt johtojen mittatiedot vastaavat standardia SFS-EN 15698-1:2009.
| 4 | Tarkasta, että investointikustannukset per putkimetri ovat OK Rakennuskustannukset -sivulla.
Tarvittaessa päivitä uudelleen rakennuskustannuksia kohdassa 3.
Huomioi, että laskennassa nämä kokonaisinvestointikustannukset jaetaan annuiteettikertoimen avulla vuosikustannuksiksi.
| 5 | Halutessa tarkasta kokonaiskustannusten laskentasivut:
- Taul1 laskee kokonaiskustannukset; lämpöhäviöt + investointi vaihtoehdolle MPUK 1
- Taul2 laskee kokonaiskustannukset; lämpöhäviöt + investointi vaihtoehdolle MPUK 2
- Taul3 laskee kokonaiskustannukset; lämpöhäviöt + investointi vaihtoehdolle MPUK 3
- Taul4 laskee kokonaiskustannukset; lämpöhäviöt + investointi vaihtoehdolle MPUK 4.
| 6 | Jos jonkun putkikokonaisuuden kustannuksissa on korjattavaa, palaa kohtiin 1, 2 tai 3.
| 7 | Sivulla Tulokset näet yhteenvedon vuosittaisista kokonaiskustannuksista eri laskentavaihtoehdoille.
| 8 | Sivulla Tulostus on kerätty kaikki lähtötiedot ja laskentatulokset taulukoina ja graafeina.
Se voidaan tulostaa vaakapaperille kuusisivuisena.

## Yleistiedot
Kaukolämpöjohtojen lämpöhäviölaskenta MPUK
Laskentatapaus: | Esimerkkitapaus
Tekijä: | NN
Päiväys: | 2026-07-28
Kustannustekijät
Vuotuinen käyttöaika | 8760 | h/a
Korkokanta | 6% | /a
Inflaatio | 2% | /a
> Reaalikorkokanta | 3.922% | /a | Annuiteetti
Pitoaika | 50 | a
Lämmön hinta | 40 | €/MWh
Lämmön hinnan nousuvauhti | 3.5% | /a | Reskor
> Keskihinta tarkastelujaksolle | 82.9516 | €/MWh
|  |  |  | 0.045927 | /a
|  |  |  | 0.4073% | /a

## Tekniset tiedot
Lämmönsiirto-ominaisuudet
Eristeen lämmönjohtavuus | LAM_I | 0.029 | W/mK
Kuoren lämmönjohtavuus | LAM_C | 0.43 | W/mK
Maaperän lämmönjohtavuus | LAM_G | 1.5 | W/mK
Maan pinnan lämmönsiirtokerroin | ALFA_GS | 12 | W/m2K
Lämpötilat
Menolämpötila |  | 85 | oC
Paluulämpötila |  | 45 | oC
Maaperän lämpötila |  | 6 | oC
Mitat
Peittosyvyys, H |  | 600 | mm
| Virtausputken ulkohalkaisija | Virtaus-putken ulko-halkaisija | Virtausput-kien väli | Puolet putkien etäisyy-destä
DN | dt, mm | dt, mm | a, mm | D, mm
20 | 26.9 | 26.9 | 19 | 22.95
25 | 33.7 | 33.7 | 19 | 26.35
32 | 42.4 | 42.2 | 19 | 30.6
40 | 48.3 | 48.3 | 19 | 33.65
50 | 60.3 | 60.3 | 20 | 40.15
65 | 76.1 | 76.1 | 20 | 48.05
80 | 88.9 | 88.9 | 25 | 56.95
100 | 114.3 | 114.3 | 25 | 69.65
125 | 139.7 | 139.7 | 30 | 84.85
150 | 168.3 | 168.3 | 40 | 104.15
200 | 219.1 | 219.1 | 45 | 132.05

## MPUK 1
| Suojakuori |  | Johto
| Ulkohal-kaisija | Seinämän-paksuus | Materiaali-kust. | Maarak. + putkias. | Yhteensä
DN | Ds, mm | t, mm | €/m | €/m | €/m
20 | 110 | 3 | 24 | 80 | 104
25 | 125 | 3 | 26 | 85 | 111
32 | 160 | 3 | 30 | 91 | 121
40 | 160 | 3 | 33 | 94 | 127
50 | 180 | 3 | 39 | 99 | 138
65 | 225 | 3.4 | 45 | 107 | 152
80 | 250 | 3.6 | 53 | 112 | 165
100 | 315 | 4.1 | 66 | 123 | 189
125 | 355 | 4.5 | 80 | 133 | 213
150
200

## MPUK 2
| Suojakuori |  | Johto
| Ulkohal-kaisija | Seinämän-paksuus | Materiaali-kust. | Maarak. + putkias. | Yhteensä
DN | Ds, mm | t, mm | €/m | €/m | €/m
20 | 125 | 3 | 26 | 84 | 110
25 | 140 | 3 | 29 | 87 | 116
32 | 180 | 3 | 33 | 94 | 127
40 | 180 | 3 | 36 | 96 | 132
50 | 200 | 3.2 | 42 | 101 | 143
65 | 250 | 3.6 | 50 | 110 | 160
80 | 280 | 3.9 | 58 | 115 | 173
100 | 355 | 4.5 | 73 | 125 | 198
125 | 400 | 4.8 | 88 | 135 | 223
150 | 450 | 5.2 | 110 | 150 | 260
200 | 560 | 6 | 150 | 175 | 325

## MPUK 3
| Suojakuori |  | Johto
| Ulkohal-kaisija | Seinämän-paksuus | Materiaali-kust. | Maarak. + putkias. | Yhteensä
DN | Ds, mm | t, mm | €/m | €/m | €/m
20 | 140 | 3 | 29 | 87 | 116
25 | 160 | 3 | 32 | 90 | 122
32 | 200 | 3 | 36 | 97 | 133
40 | 200 | 3.2 | 40 | 99 | 139
50 | 225 | 3.4 | 46 | 105 | 151
65 | 280 | 3.9 | 55 | 112 | 167
80 | 315 | 4.1 | 65 | 120 | 185
100 | 400 | 4.8 | 80 | 130 | 210
125 | 450 | 5.2 | 99 | 145 | 244
150 | 500 | 5.6 | 124 | 163 | 287
200 | 630 | 6.6 | 170 | 200 | 370

## MPUK 4
| Suojakuori |  | Johto
| Ulkohal-kaisija | Seinämän-paksuus | Materiaali-kust. | Maarak. + putkias. | Yhteensä
DN | Ds, mm | t, mm | €/m | €/m | €/m
20 | 160 | 3 | 32 | 90 | 122
25 | 180 | 3 | 35 | 95 | 130
32 | 225 | 3.4 | 41 | 102 | 143
40 | 225 | 3.4 | 44 | 102 | 146
50 | 250 | 3.6 | 51 | 109 | 160
65 | 315 | 4.1 | 61 | 117 | 178
80 | 355 | 4.5 | 72 | 127 | 199
100 | 450 | 5.2 | 89 | 138 | 227
125 | 500 | 5.6 | 110 | 152 | 262
150 | 560 | 6 | 139 | 178 | 317
200 | 710 | 7.2 | 193 | 225 | 418

## Rak.kust.
Rakentamiskustannus, €/m
DN | MPUK1 | MPUK2 | MPUK3 | MPUK4
20 | 104 | 110 | 116 | 122
25 | 111 | 116 | 122 | 130
32 | 121 | 127 | 133 | 143
40 | 127 | 132 | 139 | 146
50 | 138 | 143 | 151 | 160
65 | 152 | 160 | 167 | 178
80 | 165 | 173 | 185 | 199
100 | 189 | 198 | 210 | 227
125 | 213 | 223 | 244 | 262
150 |  | 260 | 287 | 317
200 |  | 325 | 370 | 418

## Taul1
Kaukolämpöjohtojen lämpöhäviölaskenta |  |  |  |  | MPUK1
Lämmönsiirto-ominaisuudet |  |  |  | Kustannustekijät |  |  |  |  | Lämpötilat
Eristeen lämmönjohtavuus | LAM_I | 0.029 | W/mK | t | 8760 | h/a |  |  | Menolämpötila |  | 85 | oC
Kuoren lämmönjohtavuus | LAM_C | 0.43 | W/mK | i | 6% | /a |  |  | Paluulämpötila |  | 45 | oC
Maaperän lämmönjohtavuus | LAM_G | 1.5 | W/mK | j | 2% | /a | annuiteetti |  | Maaperän lämpötila |  | 6 | oC
Maan pinnan lämmönsiirtokerroin | ALFA_GS | 12 | W/m2K | > r | 3.922% | /a | 0.045927 | /a
Eristyssuhde | SIGMA | -0.96207 |  | n | 50 | a
Mitat |  |  |  | h,L | 40 | €/MWh | reskor
Peittosyvyys |  | 0.6 | m | e | 3.5% | /a | 0.4073% | /a
Lämmön keskihinta pitoaikana |  |  |  | > ha, L | 82.9516 | €/MWh
| Virtaus-putken ulkohal-kaisija | Suoja-kuoren ulkohal-kaisija | Suoja-kuoren seinämä-paksuus | Materi-aalikus-tannus | Maarak. + putkias. kustannus | Eriste | Puolet virtausputkien keskipisteiden etäisyydestä | Upotus-syvyys | Puolet elementin lämpö-häviöstä | Lämmön-siirto-kerroin ympäris-töön |  | Lämpö-häviö-kustannus | Pääoma-kustannus | Vuosikus-tannus yhteensä
DN | dt, m | Ds, m | t, m | €/m | €/m | D_I, m | D, m | H, m | qs, W/m | hs | sigma | eur/m,a | eur/m,a | eur/m,a
20 | 0.0269 | 0.11 | 0.003 | 24 | 80 | 0.104 | 0.02295 | 0.655 | 6.8089 | 0.63336 | -0.96207 | 9.8955 | 4.7764 | 14.6718
25 | 0.0337 | 0.125 | 0.003 | 26 | 85 | 0.119 | 0.02635 | 0.6625 | 7.4391 | 0.69198 | -0.96207 | 10.8114 | 5.0978 | 15.9092
32 | 0.0424 | 0.16 | 0.003 | 30 | 91 | 0.154 | 0.0306 | 0.68 | 6.9185 | 0.64355 | -0.96207 | 10.0547 | 5.5571 | 15.6118
40 | 0.0483 | 0.16 | 0.003 | 33 | 94 | 0.154 | 0.03365 | 0.68 | 8.2928 | 0.77138 | -0.96207 | 12.052 | 5.8327 | 17.8846
50 | 0.0603 | 0.18 | 0.003 | 39 | 99 | 0.174 | 0.04015 | 0.69 | 9.8294 | 0.91432 | -0.96207 | 14.2853 | 6.3379 | 20.6231
65 | 0.0761 | 0.225 | 0.0034 | 45 | 107 | 0.2182 | 0.04805 | 0.7125 | 9.6032 | 0.89328 | -0.96207 | 13.9565 | 6.9808 | 20.9373
80 | 0.0889 | 0.25 | 0.0036 | 53 | 112 | 0.2428 | 0.05695 | 0.725 | 10.9908 | 1.0223 | -0.96207 | 15.973 | 7.5779 | 23.5509
100 | 0.1143 | 0.315 | 0.0041 | 66 | 123 | 0.3068 | 0.06965 | 0.7575 | 11.0184 | 1.0249 | -0.96207 | 16.0132 | 8.6801 | 24.6933
125 | 0.1397 | 0.355 | 0.0045 | 80 | 133 | 0.346 | 0.08485 | 0.7775 | 14.0464 | 1.3066 | -0.96207 | 20.4137 | 9.7824 | 30.1961
150 | 0.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Taul2
Kaukolämpöjohtojen lämpöhäviölaskenta |  |  |  |  | MPUK2
Lämmönsiirto-ominaisuudet |  |  |  | Kustannustekijät |  |  |  |  | Lämpötilat
Eristeen lämmönjohtavuus | LAM_I | 0.029 | W/mK | t | 8760 | h/a |  |  | Menolämpötila |  | 85 | oC
Kuoren lämmönjohtavuus | LAM_C | 0.43 | W/mK | i | 6% | /a |  |  | Paluulämpötila |  | 45 | oC
Maaperän lämmönjohtavuus | LAM_G | 1.5 | W/mK | j | 2% | /a | annuiteetti |  | Maaperän lämpötila |  | 6 | oC
Maan pinnan lämmönsiirtokerroin | ALFA_GS | 12 | W/m2K | > r | 3.922% | /a | 0.045927 | /a
Eristyssuhde | SIGMA | -0.96207 |  | n | 50 | a
Mitat |  |  |  | h,L | 40 | €/MWh | reskor
Peittosyvyys |  | 0.6 | m | e | 3.5% | /a | 0.4073% | /a
|  |  |  | > ha, L | 82.9516 | €/MWh
| Virtaus-putken ulkohal-kaisija | Suoja-kuoren ulkohal-kaisija | Suoja-kuoren seinämä-paksuus | Materi-aalikus-tannus | Maarak. + putkias. kustannus | Eriste | Puolet virtausputkien keskipisteiden etäisyydestä | Upotus-syvyys | Puolet elementin lämpö-häviöstä | Lämmön-siirto-kerroin ympäris-töön |  | Lämpö-häviö-kustannus | Pääoma-kustannus | Vuosikus-tannus yhteensä
DN | dt, m | Ds, m | t, m | €/m | €/m | D_I, m | D, m | H, m | qs, W/m | hs | sigma | eur/m,a | eur/m,a | eur/m,a
20 | 0.0269 | 0.125 | 0.003 | 26 | 84 | 0.119 | 0.02295 | 0.6625 | 5.8034 | 0.53983 | -0.96207 | 8.4342 | 5.0519 | 13.4861
25 | 0.0337 | 0.14 | 0.003 | 29 | 87 | 0.134 | 0.02635 | 0.67 | 6.3561 | 0.59123 | -0.96207 | 9.2374 | 5.3275 | 14.5648
32 | 0.0424 | 0.18 | 0.003 | 33 | 94 | 0.174 | 0.0306 | 0.69 | 5.9634 | 0.55471 | -0.96207 | 8.6667 | 5.8327 | 14.4994
40 | 0.0483 | 0.18 | 0.003 | 36 | 96 | 0.174 | 0.03365 | 0.69 | 6.9108 | 0.64284 | -0.96207 | 10.0436 | 6.0623 | 16.1059
50 | 0.0603 | 0.2 | 0.0032 | 42 | 101 | 0.1936 | 0.04015 | 0.7 | 8.0431 | 0.74816 | -0.96207 | 11.6892 | 6.5675 | 18.2567
65 | 0.0761 | 0.25 | 0.0036 | 50 | 110 | 0.2428 | 0.04805 | 0.725 | 7.916 | 0.73634 | -0.96207 | 11.5044 | 7.3483 | 18.8527
80 | 0.0889 | 0.28 | 0.0039 | 58 | 115 | 0.2722 | 0.05695 | 0.74 | 8.6311 | 0.80286 | -0.96207 | 12.5437 | 7.9453 | 20.489
100 | 0.1143 | 0.355 | 0.0045 | 73 | 125 | 0.346 | 0.06965 | 0.7775 | 8.5719 | 0.79735 | -0.96207 | 12.4577 | 9.0935 | 21.5511
125 | 0.1397 | 0.4 | 0.0048 | 88 | 135 | 0.3904 | 0.08485 | 0.8 | 10.0951 | 0.93903 | -0.96207 | 14.6713 | 10.2416 | 24.913
150 | 0.1683 | 0.45 | 0.0052 | 110 | 150 | 0.4396 | 0.10415 | 0.825 | 12.3388 | 1.1477 | -0.96207 | 17.9321 | 11.9409 | 29.873
200 | 0.2191 | 0.56 | 0.006 | 150 | 175 | 0.548 | 0.13205 | 0.88 | 13.8219 | 1.2857 | -0.96207 | 20.0876 | 14.9261 | 35.0137

## Taul3
Kaukolämpöjohtojen lämpöhäviölaskenta |  |  |  |  | MPUK3
Lämmönsiirto-ominaisuudet |  |  |  | Kustannustekijät |  |  |  |  | Lämpötilat
Eristeen lämmönjohtavuus | LAM_I | 0.029 | W/mK | t | 8760 | h/a |  |  | Menolämpötila |  | 85 | oC
Kuoren lämmönjohtavuus | LAM_C | 0.43 | W/mK | i | 6% | /a |  |  | Paluulämpötila |  | 45 | oC
Maaperän lämmönjohtavuus | LAM_G | 1.5 | W/mK | j | 2% | /a | annuiteetti |  | Maaperän lämpötila |  | 6 | oC
Maan pinnan lämmönsiirtokerroin | ALFA_GS | 12 | W/m2K | > r | 3.922% | /a | 0.045927 | /a
Eristyssuhde | SIGMA | -0.96207 |  | n | 50 | a
Mitat |  |  |  | h,L | 40 | €/MWh | reskor
Peittosyvyys |  | 0.6 | m | e | 3.5% | /a | 0.4073% | /a
Lämmön keskihinta pitoaikana |  |  |  | > ha, L | 82.9516 | €/MWh
| Virtaus-putken ulkohal-kaisija | Suoja-kuoren ulkohal-kaisija | Suoja-kuoren seinämä-paksuus | Materi-aalikus-tannus | Maarak. + putkias. kustannus | Eriste | Puolet virtausputkien keskipisteiden etäisyydestä | Upotus-syvyys | Puolet elementin lämpö-häviöstä | Lämmön-siirto-kerroin ympäris-töön |  | Lämpö-häviö-kustannus | Pääoma-kustannus | Vuosikus-tannus yhteensä
DN | dt, m | Ds, m | t, m | €/m | €/m | D_I, m | D, m | H, m | qs, W/m | hs | sigma | eur/m,a | eur/m,a | eur/m,a
20 | 0.0269 | 0.14 | 0.003 | 29 | 87 | 0.134 | 0.02295 | 0.67 | 5.1514 | 0.47918 | -0.96207 | 7.4867 | 5.3275 | 12.8141
25 | 0.0337 | 0.16 | 0.003 | 32 | 90 | 0.154 | 0.02635 | 0.68 | 5.457 | 0.50761 | -0.96207 | 7.9308 | 5.603 | 13.5338
32 | 0.0424 | 0.2 | 0.003 | 36 | 97 | 0.194 | 0.0306 | 0.7 | 5.3234 | 0.49517 | -0.96207 | 7.7365 | 6.1082 | 13.8448
40 | 0.0483 | 0.2 | 0.0032 | 40 | 99 | 0.1936 | 0.03365 | 0.7 | 6.0472 | 0.5625 | -0.96207 | 8.7884 | 6.3838 | 15.1722
50 | 0.0603 | 0.225 | 0.0034 | 46 | 105 | 0.2182 | 0.04015 | 0.7125 | 6.7526 | 0.62812 | -0.96207 | 9.8137 | 6.9349 | 16.7486
65 | 0.0761 | 0.28 | 0.0039 | 55 | 112 | 0.2722 | 0.04805 | 0.74 | 6.7127 | 0.62441 | -0.96207 | 9.7557 | 7.6697 | 17.4254
80 | 0.0889 | 0.315 | 0.0041 | 65 | 120 | 0.3068 | 0.05695 | 0.7575 | 7.1478 | 0.66488 | -0.96207 | 10.388 | 8.4964 | 18.8844
100 | 0.1143 | 0.4 | 0.0048 | 80 | 130 | 0.3904 | 0.06965 | 0.8 | 7.1018 | 0.6606 | -0.96207 | 10.3211 | 9.6446 | 19.9657
125 | 0.1397 | 0.45 | 0.0052 | 99 | 145 | 0.4396 | 0.08485 | 0.825 | 8.0705 | 0.75071 | -0.96207 | 11.729 | 11.2061 | 22.9351
150 | 0.1683 | 0.5 | 0.0056 | 124 | 163 | 0.4888 | 0.10415 | 0.85 | 9.538 | 0.88721 | -0.96207 | 13.8617 | 13.1809 | 27.0426
200 | 0.2191 | 0.63 | 0.0066 | 170 | 200 | 0.6168 | 0.13205 | 0.915 | 10.0433 | 0.93421 | -0.96207 | 14.596 | 16.9928 | 31.5888

## Taul4
Kaukolämpöjohtojen lämpöhäviölaskenta |  |  |  |  | MPUK4
Lämmönsiirto-ominaisuudet |  |  |  | Kustannustekijät |  |  |  |  | Lämpötilat
Eristeen lämmönjohtavuus | LAM_I | 0.029 | W/mK | t | 8760 | h/a |  |  | Menolämpötila |  | 85 | oC
Kuoren lämmönjohtavuus | LAM_C | 0.43 | W/mK | i | 6% | /a |  |  | Paluulämpötila |  | 45 | oC
Maaperän lämmönjohtavuus | LAM_G | 1.5 | W/mK | j | 2% | /a | annuiteetti |  | Maaperän lämpötila |  | 6 | oC
Maan pinnan lämmönsiirtokerroin | ALFA_GS | 12 | W/m2K | > r | 3.922% | /a | 0.045927 | /a
Eristyssuhde | SIGMA | -0.96207 |  | n | 50 | a
Mitat |  |  |  | h,L | 40 | €/MWh | reskor
Peittosyvyys |  | 0.6 | m | e | 3.5% | /a | 0.4073% | /a
Lämmön keskihinta pitoaikana |  |  |  | > ha, L | 82.9516 | €/MWh
| Virtaus-putken ulkohal-kaisija | Suoja-kuoren ulkohal-kaisija | Suoja-kuoren seinämä-paksuus | Materi-aalikus-tannus | Maarak. + putkias. kustannus | Eriste | Puolet virtausputkien keskipisteiden etäisyydestä | Upotus-syvyys | Puolet elementin lämpö-häviöstä | Lämmön-siirto-kerroin ympäris-töön |  | Lämpö-häviö-kustannus | Pääoma-kustannus | Vuosikus-tannus yhteensä
DN | dt, m | Ds, m | t, m | €/m | €/m | D_I, m | D, m | H, m | qs, W/m | hs | sigma | eur/m,a | eur/m,a | eur/m,a
20 | 0.0269 | 0.16 | 0.003 | 32 | 90 | 0.154 | 0.02295 | 0.68 | 4.5599 | 0.42415 | -0.96207 | 6.6269 | 5.603 | 12.23
25 | 0.0337 | 0.18 | 0.003 | 35 | 95 | 0.174 | 0.02635 | 0.69 | 4.8646 | 0.4525 | -0.96207 | 7.0698 | 5.9705 | 13.0402
32 | 0.0424 | 0.225 | 0.0034 | 41 | 102 | 0.2182 | 0.0306 | 0.7125 | 4.7613 | 0.44289 | -0.96207 | 6.9197 | 6.5675 | 13.4872
40 | 0.0483 | 0.225 | 0.0034 | 44 | 102 | 0.2182 | 0.03365 | 0.7125 | 5.3224 | 0.49508 | -0.96207 | 7.7351 | 6.7053 | 14.4403
50 | 0.0603 | 0.25 | 0.0036 | 51 | 109 | 0.2428 | 0.04015 | 0.725 | 5.9319 | 0.55178 | -0.96207 | 8.6209 | 7.3483 | 15.9692
65 | 0.0761 | 0.315 | 0.0041 | 61 | 117 | 0.3068 | 0.04805 | 0.7575 | 5.823 | 0.54165 | -0.96207 | 8.4626 | 8.1749 | 16.6376
80 | 0.0889 | 0.355 | 0.0045 | 72 | 127 | 0.346 | 0.05695 | 0.7775 | 6.1242 | 0.56967 | -0.96207 | 8.9004 | 9.1394 | 18.0398
100 | 0.1143 | 0.45 | 0.0052 | 89 | 138 | 0.4396 | 0.06965 | 0.825 | 6.1074 | 0.5681 | -0.96207 | 8.8759 | 10.4253 | 19.3012
125 | 0.1397 | 0.5 | 0.0056 | 110 | 152 | 0.4888 | 0.08485 | 0.85 | 6.8979 | 0.64163 | -0.96207 | 10.0248 | 12.0328 | 22.0575
150 | 0.1683 | 0.56 | 0.006 | 139 | 178 | 0.548 | 0.10415 | 0.88 | 7.7844 | 0.7241 | -0.96207 | 11.3132 | 14.5587 | 25.8719
200 | 0.2191 | 0.71 | 0.0072 | 193 | 225 | 0.6956 | 0.13205 | 0.955 | 8.0209 | 0.74609 | -0.96207 | 11.6568 | 19.1973 | 30.8541

## Tulokset
Kokonaisvuosikustannus, €/m,a
DN | MPUK1 | MPUK2 | MPUK3 | MPUK4
20 | 14.6718 | 13.4861 | 12.8141 | 12.23
25 | 15.9092 | 14.5648 | 13.5338 | 13.0402
32 | 15.6118 | 14.4994 | 13.8448 | 13.4872
40 | 17.8846 | 16.1059 | 15.1722 | 14.4403
50 | 20.6231 | 18.2567 | 16.7486 | 15.9692
65 | 20.9373 | 18.8527 | 17.4254 | 16.6376
80 | 23.5509 | 20.489 | 18.8844 | 18.0398
100 | 24.6933 | 21.5511 | 19.9657 | 19.3012
125 | 30.1961 | 24.913 | 22.9351 | 22.0575
150 |  | 29.873 | 27.0426 | 25.8719
200 |  | 35.0137 | 31.5888 | 30.8541

## Tulostus
Kaukolämpöjohtojen lämpöhäviölaskenta MPUK | [7 empty] | Suojakuoret ja kustannukset
Laskentatapaus: |  |  | Esimerkkitapaus | [5 empty] | MPUK 1 | [5 empty] | MPUK 2
[9 empty] | Suojakuori |  | Johto |  |  |  | Suojakuori |  | Johto
Tekijä: |  |  | NN | [5 empty] | Ulkohalk. | Paksuus | Mat.kust. | Maarak/as. | Yhteensä |  | Ulkohalk. | Paksuus | Mat.kust. | Maarak/as. | Yhteensä
[8 empty] | DN | Ds, mm | t, mm | €/m | €/m | €/m | DN | Ds, mm | t, mm | €/m | €/m | €/m
Päivämäärä: |  |  | 2026-07-28 |  |  |  |  | 20 | 110 | 3 | 24 | 80 | 104 | 20 | 125 | 3 | 26 | 84 | 110
[8 empty] | 25 | 125 | 3 | 26 | 85 | 111 | 25 | 140 | 3 | 29 | 87 | 116
Kustannustekijät |  |  |  |  | Lämmönsiirto-ominaisuudet |  |  | 32 | 160 | 3 | 30 | 91 | 121 | 32 | 180 | 3 | 33 | 94 | 127
[8 empty] | 40 | 160 | 3 | 33 | 94 | 127 | 40 | 180 | 3 | 36 | 96 | 132
Vuotuinen käyttöaika |  |  | 8760 | h/a | Eristeen lämmönjohtavuus | 0.029 | W/mK | 50 | 180 | 3 | 39 | 99 | 138 | 50 | 200 | 3.2 | 42 | 101 | 143
Korkokanta |  |  | 6% | /a | Kuoren lämmönjohtavuus | 0.43 | W/mK | 65 | 225 | 3.4 | 45 | 107 | 152 | 65 | 250 | 3.6 | 50 | 110 | 160
Inflaatio |  |  | 2% | /a | Maaperän lämmönjohtavuus | 1.5 | W/mK | 80 | 250 | 3.6 | 53 | 112 | 165 | 80 | 280 | 3.9 | 58 | 115 | 173
> Reaalikorkokanta |  |  | 3.922% | /a | Maan pinnan lämmönsiirtokerroin | 12 | W/m2K | 100 | 315 | 4.1 | 66 | 123 | 189 | 100 | 355 | 4.5 | 73 | 125 | 198
Pitoaika |  |  | 50 | a |  |  |  | 125 | 355 | 4.5 | 80 | 133 | 213 | 125 | 400 | 4.8 | 88 | 135 | 223
Lämmön hinta |  |  | 40 | €/MWh | Lämpötilat |  |  | 150 | [5 empty] | 150 | 450 | 5.2 | 110 | 150 | 260
Lämmön hinnan nousuvauhti |  |  | 3.5% | /a | Menolämpötila | 85 | oC | 200 | [5 empty] | 200 | 560 | 6 | 150 | 175 | 325
> Keskihinta |  |  | 82.9516 | €/MWh | Paluulämpötila | 45 | oC
[5 empty] | Maaperän lämpötila | 5 | oC |  | MPUK 3 | [5 empty] | MPUK 4
[9 empty] | Suojakuori |  | Johto |  |  |  | Suojakuori |  | Johto
[9 empty] | Ulkohalk. | Paksuus | Mat.kust. | Maarak/as. | Yhteensä |  | Ulkohalk. | Paksuus | Mat.kust. | Maarak/as. | Yhteensä
[8 empty] | DN | Ds, mm | t, mm | €/m | €/m | €/m | DN | Ds, mm | t, mm | €/m | €/m | €/m
[8 empty] | 20 | 140 | 3 | 29 | 87 | 116 | 20 | 160 | 3 | 32 | 90 | 122
[8 empty] | 25 | 160 | 3 | 32 | 90 | 122 | 25 | 180 | 3 | 35 | 95 | 130
[8 empty] | 32 | 200 | 3 | 36 | 97 | 133 | 32 | 225 | 3.4 | 41 | 102 | 143
[8 empty] | 40 | 200 | 3.2 | 40 | 99 | 139 | 40 | 225 | 3.4 | 44 | 102 | 146
[8 empty] | 50 | 225 | 3.4 | 46 | 105 | 151 | 50 | 250 | 3.6 | 51 | 109 | 160
[8 empty] | 65 | 280 | 3.9 | 55 | 112 | 167 | 65 | 315 | 4.1 | 61 | 117 | 178
[8 empty] | 80 | 315 | 4.1 | 65 | 120 | 185 | 80 | 355 | 4.5 | 72 | 127 | 199
[8 empty] | 100 | 400 | 4.8 | 80 | 130 | 210 | 100 | 450 | 5.2 | 89 | 138 | 227
[8 empty] | 125 | 450 | 5.2 | 99 | 145 | 244 | 125 | 500 | 5.6 | 110 | 152 | 262
[8 empty] | 150 | 500 | 5.6 | 124 | 163 | 287 | 150 | 560 | 6 | 139 | 178 | 317
[8 empty] | 200 | 630 | 6.6 | 170 | 200 | 370 | 200 | 710 | 7.2 | 193 | 225 | 418
Mitat
Peittosyvyys, H |  |  | 600 | mm |  |  |  | Kokonaislämpöhäviöt
[9 empty] | MPUK1 |  | MPUK2
| DN | dt, mm | 2D, mm | [5 empty] | Lämpöhäviö | Lämpöhäviökust. | Lämpöhäviö | Lämpöhäviökust.
| 20 | 26.9 | 45.9
| 25 | 33.7 | 52.7 |  |  |  |  | DN | W/m | €/m,a | W/m | €/m,a
| 32 | 42.4 | 61.2 |  |  |  |  | 20 | 13.6178 | 9.8955 | 11.6069 | 8.4342
| 40 | 48.3 | 67.3 |  |  |  |  | 25 | 14.8783 | 10.8114 | 12.7121 | 9.2374
| 50 | 60.3 | 80.3 |  |  |  |  | 32 | 13.837 | 10.0547 | 11.9269 | 8.6667
| 65 | 76.1 | 96.1 |  |  |  |  | 40 | 16.5855 | 12.052 | 13.8217 | 10.0436
| 80 | 88.9 | 113.9 |  |  |  |  | 50 | 19.6589 | 14.2853 | 16.0862 | 11.6892
| 100 | 114.3 | 139.3 |  |  |  |  | 65 | 19.2064 | 13.9565 | 15.832 | 11.5044
| 125 | 139.7 | 169.7 |  |  |  |  | 80 | 21.9815 | 15.973 | 17.2623 | 12.5437
| 150 | 168.3 | 208.3 |  |  |  |  | 100 | 22.0368 | 16.0132 | 17.1438 | 12.4577
| 200 | 219.1 | 264.1 |  |  |  |  | 125 | 28.0927 | 20.4137 | 20.1902 | 14.6713
[8 empty] | 150 |  |  | 24.6776 | 17.9321
[8 empty] | 200 |  |  | 27.6439 | 20.0876
[9 empty] | MPUK3 |  | MPUK4
[9 empty] | Lämpöhäviö | Lämpöhäviökust. | Lämpöhäviö | Lämpöhäviökust.
[8 empty] | DN | W/m | €/m,a | W/m | €/m,a
[8 empty] | 20 | 10.3029 | 7.4867 | 9.1197 | 5.603
[8 empty] | 25 | 10.9141 | 7.9308 | 9.7292 | 5.9705
[8 empty] | 32 | 10.6468 | 7.7365 | 9.5226 | 6.5675
[8 empty] | 40 | 12.0943 | 8.7884 | 10.6448 | 6.7053
[8 empty] | 50 | 13.5053 | 9.8137 | 11.8638 | 7.3483
[8 empty] | 65 | 13.4255 | 9.7557 | 11.646 | 8.1749
[8 empty] | 80 | 14.2956 | 10.388 | 12.2485 | 9.1394
[8 empty] | 100 | 14.2036 | 10.3211 | 12.2147 | 10.4253
[8 empty] | 125 | 16.1411 | 11.729 | 13.7958 | 12.0328
[8 empty] | 150 | 19.076 | 13.8617 | 15.5689 | 14.5587
[8 empty] | 200 | 20.0865 | 14.596 | 16.0417 | 19.1973
Johtojen rakentamiskustannukset | [7 empty] | Johtojen Vuosikustannukset
| Kokonaiskustannus, €/m | [7 empty] | Kokonaiskustannus, €/m,a
DN | MPUK1 | MPUK2 | MPUK3 | MPUK4 |  |  |  | DN | MPUK1 | MPUK2 | MPUK3 | MPUK4
20 | 104 | 110 | 116 | 122 |  |  |  | 20 | 14.6718 | 13.4861 | 12.8141 | 12.23
25 | 111 | 116 | 122 | 130 |  |  |  | 25 | 15.9092 | 14.5648 | 13.5338 | 13.0402
32 | 121 | 127 | 133 | 143 |  |  |  | 32 | 15.6118 | 14.4994 | 13.8448 | 13.4872
40 | 127 | 132 | 139 | 146 |  |  |  | 40 | 17.8846 | 16.1059 | 15.1722 | 14.4403
50 | 138 | 143 | 151 | 160 |  |  |  | 50 | 20.6231 | 18.2567 | 16.7486 | 15.9692
65 | 152 | 160 | 167 | 178 |  |  |  | 65 | 20.9373 | 18.8527 | 17.4254 | 16.6376
80 | 165 | 173 | 185 | 199 |  |  |  | 80 | 23.5509 | 20.489 | 18.8844 | 18.0398
100 | 189 | 198 | 210 | 227 |  |  |  | 100 | 24.6933 | 21.5511 | 19.9657 | 19.3012
125 | 213 | 223 | 244 | 262 |  |  |  | 125 | 30.1961 | 24.913 | 22.9351 | 22.0575
150 |  | 260 | 287 | 317 |  |  |  | 150 |  | 29.873 | 27.0426 | 25.8719
200 |  | 325 | 370 | 418 |  |  |  | 200 |  | 35.0137 | 31.5888 | 30.8541