## Slide 1: Kaukolämpöverkoston tunnusluku- ja vauriotilasto
2025

## Slide 2: Kaukolämpöjohtojen tunnusluku- ja vauriotilasto
Tilastossa tilastoidaan keskeisiä kaukolämpöverkoston tunnuslukuja ja vaurioiden syitä.
Aiemmat kaukolämpöjohtojen tunnusluku- ja vauriotilastot:
  Tilastot verkoston tunnusluvuista ja vaurioista olivat tauolla vuosina 2020-2023.
  Tilastokyselyä ja vastausluokkia on uudistettu tilastokyselyihin 2024 eteenpäin verrattuna tilastoihin 2014-2019.

## Slide 3: Kaukolämpöverkoston tunnuslukutilasto

## Slide 4: Tunnuslukutermien määritelmät
Verkoston keskimääräinen veden meno- ja paluulämpötila [°C]
  Ilmoitetaan koko vuoden keskimääräisenä lämpötilana. Voidaan käyttää yhtiön valinnan mukaan kuvaavaa tietoa. Jos tällaista ei ole, käytetään esimerkiksi päätuotantolaitoksen lukuja.
  Seurataan pitkän aikavälin muutoksia.
Veden vaihtuvuus verkostossa [m3/m3]
  Lisäveden kulutus jaettuna verkoston vesitilavuudella, sisältäen verkon, tuotantolaitosten ja asiakaslaitteiden yhteisen vesitilavuuden. Luvusta jätetään pois lämpövarastojen täytöt, vuotuisen verkoston lisärakentamisen tilavuus, tuotannon kuluttama lisävesi, isot saneeraustäytöt, veden myynti ja muut vastaavat, mitkä vääristävät verkoston tunnuslukua.
  Tunnusluku kuvaa vaurioiden, paisuntojen ja varoventtiilien kautta tapahtuvien vuotojen sekä korjaustilanteissa tapahtuvien tyhjennysten määrää suhteessa koko vesitilavuuteen.
Kaukolämmön siirron pumppaussähkö jaettuna kaukolämmön hankinnalla [kWh/MWh]
  Luku kuvaa pumppujen käytön onnistumista ja jakelun tehokkuutta. Vertailu voi antaa tukea pumppujen uudistamiselle, pumppauksen optimoinnille tai säätöjen parantamiselle. Kuitenkin, esimerkiksi menolämpötilojen laskeminen voi lisätä pumppaustarvetta, mutta parantaa järjestelmän kokonaisenergiatehokkuutta.
  Vertailuissa on tärkeä tunnistaa oman verkon tavoitteet.
Jakelun hyötysuhde [%]
  Myynti asiakkaille jaettuna kaukolämmön hankinnalla (GWh/GWh). Kuvaa lämmönjakelun hyötysuhdetta. Hyvin toimiessaan lämpöhäviöt ovat pieniä ja järjestelmän suunnittelu ja käyttö on onnistunutta.
Vauriot per johtokilometri [kpl/km]
  Vain vuotovauriot huomioidaan.
  1 johtokilometri sisältää 1 km meno- ja 1 km paluuputken.
  Verkoston tunnuslukutietoja vastasi 83 yhtiötä, jotka vastaavat yhteensä 84 % Energiateollisuus ry:n jäsenten lämmön myynnistä ja 79 % kaukolämmön asiakkaista vuonna 2025.

## Slide 5: Kaukolämpöverkoston tunnusluvut
Kaukolämpöverkoston tunnusluvut | 2017 | 2018 | 2019 | … | 2024 | 2025 | Tyypillinen vaihteluväli
Verkoston keskimääräinen menolämpötila [°C] | 89 | 88 | 86 | … | 86 | 86 | -
Verkoston keskimääräinen paluulämpötila [°C] | 49 | 48 | 48 | … | 48 | 48 | -
Veden vaihtuvuus verkossa [m3/m3] | 1,60 | 1,68 | 1,94 | … | 0,95 | 1,90 | 0,05 – 5
Lämmönsiirron pumppaussähkö/ lämmön hankinta [kWh/MWh] | 7,02 | 8,11 | 7,41 | … | 4,85 | 8,19 | 3 – 30
Jakelun hyötysuhde [GWh/GWh] | 0,90 | 0,90 | 0,90 |  | 0,91 | 0,92 | 0,8 – 0,95
Vauriot per johtokilometri, kaikki johdot yhteensä [kpl/km] | 0,06 | 0,05 | 0,06 | … | 0,06 | 0,06 | -
Vauriot per johtokilometri, 2Mpuk [kpl/km] | 0,05 | 0,04 | 0,05 | … | 0,04 | 0,05 | -
Vauriot per johtokilometri, Mpuk [kpl/km] | 0,02 | 0,02 | 0,02 | … | 0,02 | 0,05 | -

## Slide 6: Kaukolämpöverkoston vauriotilasto

## Slide 7: Vauriotilaston määritelmät
Tilastossa tilastoidaan 2Mpuk- ja Mpuk-johtojen vaurioiden syyt.
Useat vauriot ovat syntyneet kahden tai useamman syyn yhteisvaikutuksesta. Vastaajat ovat arvioineet, mikä on ollut suurin syy vaurion syntyyn ja mihin vaikuttamalla olisi vaurio voitu välttää. Vaurioiksi lasketaan sellaiset vauriot, joissa on aiheutunut vuoto.
Vaurioiden syitä:
  Suunnitteluvirhe: esim. puutteellinen lämpöliikevara, maan painuminen, virheellinen kaltevuus tai epätiivis kaivonkansi.
  Työvirhe jatkoksissa: työvirhe suojakuoriliitoksessa tai liitoseristyksessä
  Työvirhe virtausputken liittämisessä: virtausputken hitsausvirhe
  Muu työvirhe: Muu työvirhe
  Materiaalivirhe: esim. putkielementissä tai venttiilielementissä
  Ulkopuolinen vaurio: Ulkopuolisen aiheuttama johtovaurio tai suojakuorivaurio, joka johtanut vuotovaurioon.
  Muita vaurioiden luokitteluja
    Ulkopuolinen vesi: valitaan paras arvio, mistä yllä olevasta syystä ulkopuolinen vesi on johtunut.
    Lämpöliikkeen rasitus: joko suunnittelu- tai työvirhe
  Vauriotietoja vastasi 69 yhtiötä, jotka vastaavat yhteensä 80 % Energiateollisuus ry:n jäsenten lämmön myynnistä ja 74 % kaukolämmön asiakkaista vuonna 2025.

## Slide 8: 2Mpuk- ja Mpuk-johtovaurioiden syyt 2025
Vuonna 2025 tilastoon vastattiin 534 johtovauriota
Tunnetut vaurioiden syyt johtuivat useimmiten työvirheistä (33 %), joista suurin osa tapahtui jatkoksissa (24 %).
Toinen merkittävä tekijä oli ulkopuolisten aiheuttamat vauriot (18 %).
Chart: 
| Työvirhe jatkoksissa | Ei tietoa | Muu syy | Ulkopuolinen vaurio | Materiaalivirhe | Suunnitteluvirhe | Työvirhe hitsauksessa | Muu työvirhe
 | 0.23596 | 0.19663 | 0.18539 | 0.17603 | 0.058052 | 0.05618 | 0.050562 | 0.041199

## Slide 9: Suuri osa vaurioista liittyy jatkosten työvirheisiin: Laadunvarmistuksen parantamisella työvirheitä voi vähentää
Urakointiyritys, joka työskentelee omasta työnlaadustaan huolehtien on avainasemassa.
  Työnlaatuun kuuluu osaava työvoima ja työnjohto.
Energiateollisuus ry (ET) suosittelee, että liitostöihin käytetään vain pätevöityneitä tekijöitä.
  ET:n nettisivuilta löytyy tietoa liitostyökoulutuksista ja tekijöiden pätevyysrekisteri.
ET suosittelee, että kaukolämpöjohdoissa ja osissa käytetään vain sertifioituja osia tai ellei näitä ole saatavilla, standardin mukaisia osia ja ratkaisuja.
    Kaukolämpöjohtoja ja venttiileitä koskien on olemassa eurooppalainen sertifiointimenettely https://www.euroheat.org/
    ET:n nettisivuilta löytyy materiaalia standardeista ja laadunvarmistuksesta.
Valvonta ja jatkuva laadunvarmistus työmailla!
  Työn laadunvalvonnasta ohjeistusta (Suositus L12).
  Lämpöyhtiön valvonta, töiden vastaanotto ja aktiivinen yhteistyö urakoitsijan kanssa laadun parantamiseksi motivoi koko ketjua toimimaan oikein.