## Slide 1: Kaukolämpöjohtojen rakentamiskustannukset
2025

## Slide 2: Tilaston sisältö
Tässä raportissa esitetään keskimääräiset toteutuneet arvonlisäverottomat kaukolämpöjohtojen rakentamiskustannukset vuodelta 2025.
Raportti käsittelee vain kiinnivaahdotettua muovisuojakuorijohtorakennetta (2Mpuk ja Mpuk), jonka osuus maanalaisten johtojen vuosittaisesta rakentamisesta Suomessa lähentelee 100 %.
Kustannustietoa on kerätty vain tiettyjen perustapausten osalta, ja tilaston kokonaismäärät eivät kuvaa kaikkia kaukolämpöjohtojen rakentamis- tai saneerausmääriä.
Vuotta 2025 koskevaan kustannuskyselyyn vastasi 66 jäsenyritystä, jotka kattoivat yhteensä 80 % Energiateollisuus ry:n jäsenten lämmönmyynnistä vuonna 2025.
  Vastauksia, joita voitiin hyödyntää rakentamiskustannusten arvioinnissa, saatiin 50 kappaletta, mikä kattaa yhteensä noin 77 % jäsenten lämmönmyynnistä 2025.
  Loput vastaajista eivät olleet rakentaneet lainkaan kyselyn rajauksiin sopivaa johtoa, eivät pystyneet antamaan kustannustietoja, tai annettuja tietoja ei puutteellisina pystytty tilastoinnissa hyödyntämään.

## Slide 3: Kyselyn rajaukset
Tilastossa esitetään keskimääräiset kokonaiskustannukset rakennetuille kaukolämpöjohdoille.
  Kokonaiskustannus sisältää maanrakennustyöt, putki- ja liitostyöt ja materiaalit.
  Kokonaiskustannuksista on jätetty pois suunnittelun ja lupien kustannukset, jos yhtiö on voinut erotella ne pois rakentamishankkeen kustannuksista.
  Kokonaiskustannukset on esitetty tilastossa arvonlisäverottomina (ALV 0%).
Kustannukset koskevat vain ”rakennuttamishankkeiden perustapauksia", joissa kustannukset vastaavat tyypillisiä rakennustöitä ilman merkittävästi poikkeavia menoja. Kyselystä on rajattu pois yhteisrakentamisena rakennetut johdot, pistemäiset saneeraustyöt, ja muut sellaiset projektit, joissa oli poikkeuksellisia kustannuksia tai poikkeuksellinen kustannusrakenne.
Kyselyyn on vastattu vain ne rakennetut johtomäärät, joiden kriteerit ovat vastanneet kyselyn perustapauksia. Kyselyyn ei ole siis ole vastattu kaikkea rakennettua johtoa. Rakentamismäärät on kysytty johtometreinä, jotka sisältävät meno- ja paluuputken. 1 metri johtoa sisältää 1 m menoputken ja 1 m paluuputken.
Kaukolämpöjohtojen rakentamiskustannustilasto on ollut tauolla vuosina 2020-2022, jonka jälkeen vastausluokkia uudistettiin. Aiempia tilastotietoja (2014-2019) ei välttämättä voi suoraan verrata vuoden 2023 jälkeisiin tilastoihin.

## Slide 4: Tilastotulosten käyttötarkoitus
Tilastotuloksia ei ole tarkoitettu tavoitearvoiksi, vaan lukemista saa karkean yleiskuvan maan johtorakentamisen kustannustasosta ja sen vaihtelusta. Tilastoja voidaan käyttää esimerkiksi alustavaan budjetointiin omissa hankkeissa soveltaen paikallista kustannustietoutta ja rakentamisympäristöä.
Rakentamiskustannustilastoon jää aina epätarkkuuksia, koska
kokonaiskustannukset vaihtelevat runsaasti riippuen maaperä- ja asennusolosuhteista, asennustavasta, rakennusprojektien johtopituudesta ja luonteesta, komponenttien määrästä, jne.
vaikka kaikki yhtiöt vastaavat tilastoon samalla ohjeistuksella, yhtiöiden erilaiset kustannusseurantatavat vaikuttavat siihen, mitä kustannuksia yhtiön vastauksessa on huomioitu. Näin ollen ilmoitetuissa kustannuksissa voi olla huomioitu mm. kohdekohtaisten lisätöiden kustannukset eri tavoilla.
Alimpien kustannusten saavuttaminen lienee useimmissa tapauksissa epärealistista.

## Slide 5: Tilastossa käytetyt vastausluokat
Kysytyt johtokoot on jaoteltu 2Mpuk-johdoilla neljään ja Mpuk-johdoilla kolmeen eri kokoluokkaan.
  Aiempien rakentamiskustannustilastojen 2014-2019 perusteella keskimääräiset kokonaiskustannukset ovat pysyneet näiden kokoluokkien sisällä melko samantasoisina.
  Suurimmat 2Mpuk johtokokoluokat (DN 500-700) on rajattu pois tästä tilastosta, koska niiden rakentamiskustannukset ovat usein tapauskohtaisia.
Tilastossa on eroteltu uudisrakennettujen johtojen ja perusparannettujen johtojen rakentamisen kokonaiskustannukset. Johtojen perusparantamisessa on kustannuksia nostavia tekijöitä.
Tilastossa on eroteltu tiiviissä kaupunkimaisessa ympäristössä ja väljemmin rakennetussa ympäristössä rakennettujen johtojen rakentamiskustannukset, koska tiiviissä kaupunkimaisessa ympäristössä on kustannuksia nostavia tekijöitä. Määritelmät on kuvattu alla esimerkinomaisesti:
  Tiiviin kaupunkimaisen ympäristön määritelmä: Tyypillisesti asfaltoiduilla alueella, kaupunkien tai kuntien keskustoissa, joissa on paljon muuta maanalaista infraa ja/tai muita johtoja. Liikennejärjestelyt ja työsuunnittelu ovat korostetussa roolissa.
  Väljemmin rakennetun ympäristön määritelmä: Esimerkiksi kaupunkien väljemmät taajamat ja lähiöt, joissa liikutaan osin asfaltoimattomilla alueilla, alueella on kohtuullisen vähän muuta maanalaista infraa, johtoja voidaan sijoittaa yleisille alueille ja työmaalle on lähellä varastopaikkoja ja läjitysmahdollisuuksia.​

## Slide 6: 2Mpuk- ja Mpuk-kanavan tyyppipoikkileikkaukset
Lähde: Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013
2Mpuk-kanavan poikkileikkaus
Mpuk-kanavan poikkileikkaus

## Slide 7: 2Mpuk
Rakentamisen kokonaiskustannukset vuonna 2025

## Slide 8: 2Mpuk-kaukolämpöjohtojen arvonlisäverottomat rakentamisen keskimääräiset kokonaiskustannukset 2025
Kokonaiskustannus sisältää maanrakennustyöt, putki- ja liitostyöt ja materiaalit.
Rakennettu johtopituus sisältää ne rakennetut johdot, joiden kustannukset on vastattu kyselyyn. Johtopituus ei siis sisällä kaikkea vuonna 2025 rakennettua johtoa.
Johtokoot | Rakennettu johtopituus [m] | Rakentamiskustannus, johtopituudella painotettu keskiarvo [€/m]
DN 20-65 | 18435 | 444
DN 80-150 | 34456 | 597
DN 200-250 | 18490 | 757
DN 300-400 | 12625 | 1566
Chart: 2Mpuk: Rakentamiskustannus, johtopituudella painotettu keskiarvo
| DN 20-65 | DN 80-150 | DN 200-250 | DN300-400
Painotettu keskiarvo | 443.848 | 596.7759 | 757.7235 | 1566.0239

## Slide 9: Tarkemmat vastausluokat
Seuraavissa dioissa tilastodata esitetään 4:ssä eri kategoriassa:
  Uudisrakentamisen kustannukset tiiviissä kaupunkimaisessa ympäristössä
  Uudisrakentamisen kustannukset väljemmin rakennetussa ympäristössä
  Perusparantamisen kustannukset tiiviissä kaupunkimaisessa ympäristössä
  Perusparantamisen kustannukset väljemmin rakennetussa ympäristössä
Seuraavissa dioissa tilastodatasta esitetään seuraavat tulokset:
  Kustannusten johtopituudella painotettu keskiarvo
  Kustannusten aritmeettinen keskiarvo
  Kustannusten maksimiarvo. Maksimiarvo on kahden suurimman vastatun kustannuksen keskiarvo.
  Kustannusten minimiarvo. Minimiarvo on kahden pienimmän vastatun kustannuksen keskiarvo.
  Jos vastausluokkaan on tullut vain yksi vastaus, tieto on jätetty pois seuraavista taulukoista.
Rakennettu johtopituus sisältää ne rakennetut johdot, joiden kustannukset on vastattu kyselyyn. Tilastoitu johtojen pituus ei siis sisällä kaikkea rakennettua johtoa.
  Johtojen tilastoidun rakentamismäärän perusteella voi arvioida kustannustietojen kattavuutta. Mitä enemmän johtoa kategoriaan on merkitty, sitä kattavampi kustannustieto todennäköisesti on.

## Slide 10: 2Mpuk-kaukolämpöjohtojen arvonlisäverottomat rakentamisen kokonaiskustannukset 2025 – uudisrakentaminen
Merkintöjen selitykset: ”..” = Tieto on liian epävarma ilmoitettavaksi. ”-” = Tilastotietoa ei ole.
 | Rakennetut johdot [m] | DN 20-65 | DN 80-150 | DN 200-250 | DN 300-400
Uudisrakentaminen, Tiivis kaupunkimainen ympäristö | Rakennettu johtopituus | 8674 | 17086 | 4330 | 5574
Uudisrakentaminen, Väljemmin rakennettu ympäristö | Rakennettu johtopituus | 1848 | 2553 | 9003 | 1132
 | Kokonaiskustannus [€/m] | DN 20-65 | DN 80-150 | DN 200-250 | DN 300-400
Uudisrakentaminen, Tiivis kaupunkimainen ympäristö | Painotettu keskiarvo | 388 | 577 | 758 | 1323
 | Aritmeettinen keskiarvo | 426 | 585 | 640 | 1140
 | Maksimiarvo | 841 | 1018 | 860 | 1868
 | Minimiarvo | 176 | 230 | 403 | 637
Uudisrakentaminen, Väljemmin rakennettu ympäristö | Painotettu keskiarvo | 245 | 442 | 539 | 855
 | Aritmeettinen keskiarvo | 268 | 561 | 495 | 901
 | Maksimiarvo | 407 | 982 | 620 | 991
 | Minimiarvo | 148 | 258 | 383 | 810

## Slide 11: 2Mpuk-kaukolämpöjohtojen arvonlisäverottomat rakentamisen kokonaiskustannukset 2025 – perusparantaminen
Merkintöjen selitykset: ”..” = Tieto on liian epävarma ilmoitettavaksi. ”-” = Tilastotietoa ei ole.
 | Rakennetut johdot [m] | DN 20-65 | DN 80-150 | DN 200-250 | DN 300-400
Perusparantaminen, Tiivis kaupunkimainen ympäristö | Rakennettu johtopituus | 7808 | 13803 | 4819 | 5919
Perusparantaminen, Väljemmin rakennettu ympäristö | Rakennettu johtopituus | 105 | 1014 | 338 | 0
 | Kokonaiskustannus [€/m] | DN 20-65 | DN 80-150 | DN 200-250 | DN 300-400
Perusparantaminen, Tiivis kaupunkimainen ympäristö | Painotettu keskiarvo | 554 | 660 | 1153 | 1931
 | Aritmeettinen keskiarvo | 436 | 538 | 955 | 1691
 | Maksimiarvo | 762 | 982 | 1614 | 1957
 | Minimiarvo | 184 | 170 | 531 | 1287
Perusparantaminen, Väljemmin rakennettu ympäristö | Painotettu keskiarvo | 349 | 472 | 889 | -
 | Aritmeettinen keskiarvo | 298 | 407 | 784 | -
 | Maksimiarvo | 366 | 531 | 921 | -
 | Minimiarvo | 230 | 282 | 657 | -

## Slide 12: 2Mpuk-kaukolämpöjohtojen arvonlisäverottomat rakentamisen kokonaiskustannukset 2025
Chart: 2Mpuk, Rakennettu johtopituus
| Uudisrakentaminen, tiivis ympäristö | Uudisrakentaminen, väljä ympäristö | Perusparantaminen, tiivis ympäristö | Perusparantaminen, väljä ympäristö
DN 20-65 | 8674 | 1848 | 7808 | 105
DN 80-150 | 17086 | 2553 | 13803 | 1014
DN 200-250 | 4330 | 9003 | 4819 | 338
DN300-400 | 5574 | 1132 | 5919 | 0
Chart: 2Mpuk, Johtojen rakentamiskustannukset, painotettu keskiarvo
| Uudisrakentaminen, tiivis ympäristö | Uudisrakentaminen, väljä ympäristö | Perusparantaminen, tiivis ympäristö | Perusparantaminen, väljä ympäristö
DN 20-65 | 388.2845 | 245.4356 | 553.8076 | 349.1619
DN 80-150 | 576.5293 | 441.9083 | 659.6776 | 471.6055
DN 200-250 | 758.0416 | 539.009 | 1153.2706 | 889.2781
DN300-400 | 1323.1193 | 855.0901 | 1930.7354 | 0

## Slide 13: 2Mpuk-rakentamisen kokonaiskustannusten vaihteluvälit
Chart: 
Painotettu keskiarvo | 0
Aritmeettinen keskiarvo | 0
Maksimiarvo | 0
Minimiarvo | 0
 | 0
Chart: Uudisrakentaminen tiiviissä kaupunkimaisessa ympäristössä
| DN 20-65 | DN 80-150 | DN 200-250 | DN300-400
 | 388.2845 | 576.5293 | 758.0416 | 1323.1193
Aritmeettinen keskiarvo | 426.2 | 585.3571 | 639.8 | 1139.7143
Maksimi | 841 | 1017.5 | 860 | 1867.5
Minimi | 176 | 230 | 402.5 | 637
Chart: Uudisrakentaminen väljemmin rakennetussa ympäristössä
| DN 20-65 | DN 80-150 | DN 200-250 | DN300-400
Uudisrakentaminen, väljä ympäristö | 245.4356 | 441.9083 | 539.009 | 855.0901
Aritmeettinen keskiarvo | 267.6 | 561 | 494.8333 | 900.5
Maksimiarvo | 406.5 | 982 | 620 | 991
Minimiarvo | 147.5 | 258 | 383 | 810
Chart: Perusparantaminen tiiviissä kaupunkimaisessa ympäristössä
| DN 20-65 | DN 80-150 | DN 200-250 | DN300-400
Perusparantaminen, tiivis ympäristö | 553.8076 | 659.6776 | 1153.2706 | 1930.7354
Aritmeettiset keskiarvot | 436.4 | 537.5882 | 955.0714 | 1691.3478
Maksimiarvo | 761.5 | 982 | 1614 | 1956.5217
Minimiarvo | 183.5 | 170 | 530.5 | 1287.0217
Chart: Perusparantaminen väljemmin rakennetussa ympäristössä
| DN 20-65 | DN 80-150 | DN 200-250 | DN300-400
Perusparantaminen, väljä ympäristö | 349.1619 | 471.6055 | 889.2781 | 0
Aritmeettinen keskiarvo | 298 | 406.5 | 784
Maksimiarvo | 366 | 531 | 921
Minimiarvo | 230 | 282 | 657

## Slide 14: Mpuk
Rakentamisen kokonaiskustannukset vuonna 2025

## Slide 15: Mpuk-kaukolämpöjohtojen arvonlisäverottomat rakentamisen keskimääräiset kokonaiskustannukset 2025
Kokonaiskustannus sisältää maanrakennustyöt, putki- ja liitostyöt ja materiaalit.
Rakennettu johtopituus sisältää ne rakennetut johdot, joiden kustannukset on vastattu kyselyyn. Johtopituus ei siis sisällä kaikkea vuonna 2025 rakennettua johtoa.
Johtokoot | Rakennettu johtopituus [m] | Rakentamiskustannus, johtopituudella painotettu keskiarvo [€/m]
DN 20-65 | 30034 | 298
DN 80-100 | 7679 | 343
DN 125-200 | 9075 | 580
Chart: Mpuk: Rakentamiskustannus, johtopituudella painotettu keskiarvo
| DN 20-65 | DN 80-100 | DN 125-200
Painotettu keskiarvo | 297.6658 | 343.3028 | 580.197

## Slide 16: Tarkemmat vastausluokat
Seuraavissa dioissa tilastodata esitetään 4:ssä eri kategoriassa:
  Uudisrakentamisen kustannukset tiiviissä kaupunkimaisessa ympäristössä
  Uudisrakentamisen kustannukset väljemmin rakennetussa ympäristössä
  Perusparantamisen kustannukset tiiviissä kaupunkimaisessa ympäristössä
  Perusparantamisen kustannukset väljemmin rakennetussa ympäristössä
Seuraavissa dioissa tilastodatasta esitetään seuraavat tulokset:
  Kustannusten johtopituudella painotettu keskiarvo
  Kustannusten aritmeettinen keskiarvo
  Kustannusten maksimiarvo. Maksimiarvo on kahden suurimman vastatun kustannuksen keskiarvo.
  Kustannusten minimiarvo. Minimiarvo on kahden pienimmän vastatun kustannuksen keskiarvo.
  Jos vastausluokkaan on tullut vain yksi vastaus, tieto on jätetty pois seuraavista taulukoista.
Rakennettu johtopituus sisältää ne rakennetut johdot, joiden kustannukset on vastattu kyselyyn. Tilastoitu johtojen pituus ei siis sisällä kaikkea rakennettua johtoa.
  Johtojen tilastoidun rakentamismäärän perusteella voi arvioida kustannustietojen kattavuutta. Mitä enemmän johtoa kategoriaan on merkitty, sitä kattavampi kustannustieto todennäköisesti on.

## Slide 17: Mpuk-kaukolämpöjohtojen arvonlisäverottomat rakentamisen kokonaiskustannukset 2025 – uudisrakentaminen
Merkintöjen selitykset: ”..” = Tieto on liian epävarma ilmoitettavaksi. ”-” = Tilastotietoa ei ole.
 | Rakennetut johdot [m] | DN 20-65 | DN 80-100 | DN 125-200
Uudisrakentaminen, Tiivis kaupunkimainen ympäristö | Rakennettu johtopituus | 10729 | 1402 | 1500
Uudisrakentaminen, Väljemmin rakennettu ympäristö | Rakennettu johtopituus | 11684 | 3685 | 6308
 | Kokonaiskustannus [€/m] | DN 20-65 | DN 80-100 | DN 125-200
Uudisrakentaminen, Tiivis kaupunkimainen ympäristö | Painotettu keskiarvo | 358 | 373 | ..
 | Aritmeettinen keskiarvo | 321 | 374 | ..
 | Maksimiarvo | 573 | 506 | ..
 | Minimiarvo | 167 | 268 | ..
Uudisrakentaminen, Väljemmin rakennettu ympäristö | Painotettu keskiarvo | 203 | 227 | 566
 | Aritmeettinen keskiarvo | 250 | 260 | 518
 | Maksimiarvo | 332 | 321 | 593
 | Minimiarvo | 194 | 200 | 443

## Slide 18: Mpuk-kaukolämpöjohtojen arvonlisäverottomat rakentamisen kokonaiskustannukset 2025 – perusparantaminen
Merkintöjen selitykset: ”..” = Tieto on liian epävarma ilmoitettavaksi. ”-” = Tilastotietoa ei ole.
 | Rakennetut johdot [m] | DN 20-65 | DN 80-100 | DN 125-200
Perusparantaminen, Tiivis kaupunkimainen ympäristö | Rakennettu johtopituus | 5789 | 2041 | 40
Perusparantaminen, Väljemmin rakennettu ympäristö | Rakennettu johtopituus | 1832 | 551 | 1227
 | Kokonaiskustannus [€/m] | DN 20-65 | DN 80-100 | DN 125-200
Perusparantaminen, Tiivis kaupunkimainen ympäristö | Painotettu keskiarvo | 364 | 501 | ..
 | Aritmeettinen keskiarvo | 371 | 494 | ..
 | Maksimiarvo | 654 | 790 | ..
 | Minimiarvo | 250 | 334 | ..
Perusparantaminen, Väljemmin rakennettu ympäristö | Painotettu keskiarvo | 339 | 462 | 671
 | Aritmeettinen keskiarvo | 387 | 424 | 540
 | Maksimiarvo | 520 | 458* | 680
 | Minimiarvo | 254 | 368 | 400
*maksimiarvo on kahden suurimman vastauksen keskiarvo, minkä vuoksi se voi olla pienempi kuin painotettu keskiarvo

## Slide 19: Mpuk-kaukolämpöjohtojen arvonlisäverottomat rakentamisen kokonaiskustannukset 2025
Chart: Mpuk, Rakennettu johtopituus
| Uudisrakentaminen, tiivis ympäristö | Uudisrakentaminen, väljä ympäristö | Perusparantaminen, tiivis ympäristö | Perusparantaminen, väljä ympäristö
DN 20-65 | 10729 | 11684 | 5789 | 1832
DN 80-100 | 1402 | 3685 | 2041 | 551
DN 125-200 | 1500 | 6308 | 40 | 1227
Chart: Mpuk, Johtojen rakentamiskustannukset, painotettu keskiarvo
| Uudisrakentaminen, tiivis ympäristö | Uudisrakentaminen, väljä ympäristö | Perusparantaminen, tiivis ympäristö | Perusparantaminen, väljä ympäristö
DN 20-65 | 357.6361 | 203.3555 | 363.6946 | 339.2926
DN 80-100 | 373.3673 | 226.8554 | 500.9579 | 461.6044
DN 125-200 | 0 | 566.1268 | 0 | 670.872

## Slide 20: Mpuk-rakentamisen kokonaiskustannusten vaihteluvälit
Chart: 
Painotettu keskiarvo | 0
Aritmeettinen keskiarvo | 0
Maksimiarvo | 0
Minimiarvo | 0
 | 0
Chart: Uudisrakentaminen tiiviissä kaupunkimaisessa ympäristössä
| DN 20-65 | DN 80-100 | DN 125-200
Uudisrakentaminen, tiivis ympäristö | 357.6361 | 373.3673 | 0
Aritmeettinen keskiarvo | 320.6921 | 374.2222
Maksimiarvo | 572.5 | 506
Minimiarvo | 166.8651 | 268
Chart: Uudisrakentaminen väljemmin rakennetussa ympäristössä
| DN 20-65 | DN 80-100 | DN 125-200
Uudisrakentaminen, väljä ympäristö | 203.3555 | 226.8554 | 566.1268
Aritmeettinen keskiarvo | 249.7778 | 260.25 | 518
Maksimiarvo | 331.5 | 321 | 593
Minimiarvo | 193.5 | 199.5 | 443
Chart: Perusparantaminen tiiviissä kaupunkimaisessa ympäristössä
| DN 20-65 | DN 80-100 | DN 125-200
Perusparantaminen, tiivis ympäristö | 363.6946 | 500.9579 | 0
Aritmeettiset keskiarvot | 371.4286 | 493.625
Maksimiarvo | 654 | 789.5
Minimiarvo | 249.5 | 334
Chart: Perusparantaminen väljemmin rakennetussa ympäristössä
| DN 20-65 | DN 80-100 | DN 125-200
Perusparantaminen, väljä ympäristö | 339.2926 | 461.6044 | 670.872
Aritmeettinen keskiarvo | 387.1696 | 423.6667 | 540
Maksimiarvo | 520 | 458 | 680
Minimiarvo | 254.3392 | 367.5 | 400

## Slide 21: Aikasarjadata

## Slide 22: 2Mpuk-kaukolämpöjohtojen arvonlisäverottomat rakentamisen kokonaiskustannukset 2010-2025
Kuvaaja kuvaa yleistä rakentamiskustannusten kehitystä yleisimmän johtokokoluokan rakentamiskustannusten aikasarjana.
Vuosien 2010-2019 tiedot ovat keskiarvoja johtokokojen DN 80 ja DN 150 painotetuista kokonaiskustannuksista vuoden 2019 rakentamiskustannustilastosta.
  Muista johtokokoluokista ei ole nykyjaottelua vastaavaa tilastotietoa.
Vuosilta 2020-2022 ei ole kerätty tilastotietoa.
Vuodesta 2023 eteenpäin luku on luokan DN 80-150 painotettu keskiarvo.
  Huom! Ohjeistusta on uudistettu vuonna 2023, jolloin kyselystä on rajattu pois mm. yhteisrakentamisena rakennetut johdot.
Chart: 2Mpuk: johtokokoluokka DN 80-150 Rakentamiskustannukset
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025
DN 80-150 | 227 | 235 | 285 | 272 | 248.5 | 278.5 | 271 | 284 | 344 | 286 | 478.922 | 556.9183 | 596.7759