## Slide 1: SF6-kaasutilasto 2025
Rikkiheksafluoridin (SF6) käyttö sähkönjakelulaitteissa

## Slide 2: Tilaston tausta
Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettävällä kyselyllä selvitetään mm. verkonhaltijoiden omistuksessa olevaa SF6-kaasumäärää ja syntyneitä päästöjä.
Kysely on tehty vuosittain alkaen vuodesta 2003.
Kysely perustuu eurooppalaisten SF6-sähkölaitteiden valmistajien muodostaman yhteistoimintaelimen (CAPIEL) julkaisuun: Methodology to Quantify Emission of SF6 for SF6 Switchgear production and Use.
SF6-päästöjen laskenta perustuu SF6-laitteiden omistajan vastuuseen kerätä ja ylläpitää SF6-kaasun käyttöön liittyviä tietoja.

## Slide 3: SF6-kyselyn perustietoja
Tietoja kysyttiin kaikilta sähköverkonhaltijoilta (89 kpl) ja vastaukset saatiin 87 verkonhaltijalta eli vastausprosentti oli 98 %.
SF6-KAASUKYSELYN PERUSTIETOJA 2025 | Vastauksia |  | Omistaa SF6-kaasua |  | Kaasumäärässä muutosta | 
 | kpl (kpl) | % | kpl | % | kpl | %
Jakeluverkko | 79 (79) | 100 % | 73 | 92 % | 44 | 56 %
Alueverkko | 7 (9) | 78 % | 5 | 71 % | 2 | 29 %
Kantaverkko | 1 (1) | 100 % | 1 | 100 % | 1 | 100 %
YHTEENSÄ | 87 (89) | 98 % | 79 | 91 % | 47 | 54 %

## Slide 4: SF6-kaasun jakautuminen laiteryhmittäin
Sähkölaitteissa olevasta SF6-kaasun määrästä noin 46 % oli kytkinlaitoksissa (pääosin 110–400 kV:n kytkinlaitoksissa), 40 % RMU-kojeistoissa ja 14 % katkaisijoissa.
Laitteissa olevasta kaasusta 67 % oli jakeluverkon laitteissa ja 31 % kantaverkon laitteissa. Alueverkon laitteissa oleva kaasumäärä oli vähäinen (noin 2 %).
SF6-KAASUN JAKAUTUMINEN LAITERYHMITTÄIN 2025 | 110-400 kV kytkinlaitokset |  | 110-400 kV katkaisijat |  | 10-20 kV kytkinlaitokset |  | 10-20 kV katkaisijat |  | RMU-kojeistot |  | Muut |  | Yhteensä | 
 | kg | % | kg | % | kg | % | kg | % | kg | % | kg | % | kg | %
Jakeluverkko | 50 025 | 21,8 % | 6 121 | 2,7 % | 3 842 | 1,7 % | 2 313 | 1,0 % | 91 058 | 39,7 % | 334 | 0,1 % | 153 692 | 67,0 %
Alueverkko | 3 701 | 1,6 % | 1 409 | 0,6 % | 13 | 0,0 % | 126 | 0,1 % |  |  | 1 | 0,0 % | 5 250 | 2,3 %
Kantaverkko | 47 771 | 20,8 % | 22 626 | 9,9 % |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 397 | 30,7 %
YHTEENSÄ | 101 496 | 44,3 % | 30 156 | 13,1 % | 3 855 | 1,7 % | 2 439 | 1,1 % | 91 058 | 39,7 % | 335 | 0,1 % | 229 339 | 100,0 %

## Slide 5: SF6-kaasun määrän kehitys
Sähköverkonhaltijoiden omistamissa sähkölaitteissa ja säiliöissä oli SF6-kaasua reilu 231 000 kg. Kojeistoissa olevan SF6-kaasun määrä kasvoi vuodessa vajaat 17 000 kg.
SF6-kaasun kokonaismäärä on kasvanut melko tasaisesti johtuen kojeistoissa olevan kaasun määrän lisääntymisestä. Säiliöissä olevan SF6-kaasun määrä on pysynyt vähäisenä. Kaasun kokonaismäärästä vain alle prosentti on säiliöissä.
SF6-KAASUTASE 2021 - 2025 | SF6-kaasua säiliöissä (kg) |  |  |  |  | SF6-kaasua kojeistoissa (kg) |  |  |  |  | Yhteensä SF6-kaasua (kg) |  |  |  |  | Muutos SF6-kaasun määrässä kojeistoissa 2024-2025 (kg) | Muutos SF6-kaasun määrässä yhteensä 2024-2025 (kg)
 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 
Jakeluverkko | 539 | 535 | 535 | 859 | 883 | 123 037 | 131 679 | 140 672 | 148 325 | 153 685 | 123 576 | 132 214 | 141 207 | 149 183 | 154 568 | 5 360 | 5 385
Alueverkko | 127 | 127 | 127 | 127 | 186 | 3 262 | 3 375 | 4 077 | 4 101 | 5 249 | 3 389 | 3 502 | 4 204 | 4 228 | 5 434 | 1 148 | 1 206
Kantaverkko | 315 | 390 | 598 | 617 | 799 | 50 409 | 53 998 | 57 548 | 60 347 | 70 397 | 50 724 | 54 387 | 58 146 | 60 964 | 71 196 | 10 050 | 10 232
YHTEENSÄ | 981 | 1 052 | 1 260 | 1 602 | 1 867 | 176 708 | 189 051 | 202 297 | 212 772 | 229 331 | 177 689 | 190 103 | 203 557 | 214 375 | 231 198 | 16 558 | 16 823

## Slide 6: SF6-kaasun hankinta, käyttö ja päästöt
Sähköverkonhaltijat hankkivat SF6-kaasua yhteensä noin 15 000 kg (uusien laitteiden mukana ja säiliöissä). Lähes kaikki hankitusta kaasusta tuli uusien kojeistojen mukana. Käytettyä kaasua toimitettiin edelleen noin 200 kg.
SF6-kaasun päästö sähkön siirrossa ja jakelussa käytetyissä laitteissa oli 178 kg, joka on vähän edellisvuotta suurempi jakeluverkossa tapahtuneiden päästöjen takia. Päästömäärä on vain 0,08 % verkonhaltijoiden omistuksessa olevasta SF6-kaasun kokonaismäärästä.
SF6-KAASUN HANKINTA, KÄYTTÖ JA PÄÄSTÖT 2025 (kg) | Hankittu uutta SF6-kaasua säiliöissä | Hankittu käytettyä (käyttö-kelpoista) SF6-kaasua säiliöissä | Hankittu SF6-kaasua uusien kojeistojen mukana | Hankittu käytettyä SF6-kaasua kierrätettyjen kojeistojen mukana | Yhteensä SF6-kaasua |  |  |  | SF6-kaasun päästö, E |  | 
 |  |  |  |  | Hankittu, A (säiliöissä ja kojeistojen mukana) | Käytetty, U (hankitun ja omistuksessa olleen määrän erotus) | Toimitettu kotimaassa, Tdom | Toimitettu ulkomaille, Texp | 2023 | 2024 | 2025
Jakeluverkko | 63 | 0 | 4 863 | 19 | 4 945 | 345 | 205 | 0 | 86 | 76 | 140
Alueverkko | 11 | 20 | 39 | 0 | 70 | 13 | 9 | 0 | 3 | 7 | 4
Kantaverkko | 0 | 0 | 10 266 | 0 | 10 266 | 34 | 0 | 0 | 43 | 71 | 34
YHTEENSÄ | 74 | 20 | 15 168 | 19 | 15 282 | 392 | 214 | 0 | 132 | 154 | 178

## Slide 7: SF6-kaasun päästöihin johtaneet tapahtumat
Sähköverkonhaltijoista 21 ilmoitti SF6-kaasun päästöihin johtaneita tapahtumia.
Ilmoitetut päästötapahtumat johtuivat erilaisista laitteiden vuodoista ja laitevaurioista sekä huoltotoimenpiteiden aikaisista pienistä kaasupäästöistä.
Osa vuodoista on tapahtunut hitaasti pidemmän aikavälin aikana ja havaittu normaalin huollon yhteydessä.

## Slide 8: SF6-laitteiden huolto ja kunnossapito
SF6-kaasua sisältäviä laitteita omistavista sähköverkonhaltijoista 63 % ilmoitti, että laitteille ei ole tehty huolto- tai kunnossapidon toimenpiteitä.
Verkonhaltijoista 31 % ilmoitti ostaneensa palvelun ulkopuolelta.
Vain 5 verkonhaltijaa oli hoitanut huollon ja kunnossapidon kokonaan tai osittain itse.
SF6-LAITTEIDEN HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 2025 | Toimenpiteitä ei tehty | Hoidettu kokonaan itse | Hoidettu osittain itse | Palvelu ostettu ulkopuolelta
Jakeluverkko | 47 | 1 | 3 | 21
Alueverkko | 7 | 0 | 1 | 5
Kantaverkko | 0 | 0 | 0 | 1
YHTEENSÄ | 54 | 1 | 4 | 27

## Slide 9: Käytöstä poistetut SF6-laitteet
Sähköverkonhaltijoilla oli omistuksessaan käytettyä kaasua 676 kg. Lisäksi käytöstä poistetuissa kojeistoissa oli kaasua 170 kg.
Verkonhaltijoista 12 oli toimittanut edelleen käytöstä poistettuja SF6-kojeistoja ja/tai kaasua.
Käytöstä poistetut kojeistot, vaurioituneet kojeistot ja kojeista talteen otettu käytetty kaasu oli useimmiten toimitettu valmistajalle, maahantuojalle tai myyjälle joko verkkoyhtiön tai huoltoa ja kunnossapitoa hoitavien yritysten toimesta.

## Slide 10: SF6-kaasun kokonaismäärä 2003-2025
Chart: kg
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
 | 61782.145 | 63124 | 67221 | 69882 | 72564.35 | 74895 | 79046.833 | 81811.2 | 85641.286 | 90418.822 | 95958.728 | 102252.513 | 106380.179 | 115142.796 | 126794.968 | 143917 | 164289 | 173706.114 | 177689 | 190103 | 203557.14 | 214375 | 231197.758

## Slide 11: SF6-kaasun päästöt 2003-2025
Chart: kg
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
 | 310.88 | 157.356 | 192 | 116 | 79.29 | 117 | 146 | 136 | 147 | 64.88 | 114.734 | 110 | 208 | 142 | 111 | 87 | 146 | 115.502 | 120 | 77.779 | 132 | 154 | 178.01

## Slide 12: SF6-päästöjen osuus kaasun kokonaismäärästä 2003-2025
Chart: %
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
 | 0.50319 | 0.24928 | 0.28563 | 0.16599 | 0.10927 | 0.15622 | 0.1847 | 0.16624 | 0.17165 | 0.071755 | 0.11957 | 0.10758 | 0.19553 | 0.12333 | 0.087543 | 0.060452 | 0.088868 | 0.066493 | 0.067534 | 0.040914 | 0.064847 | 0.071837 | 0.076995